监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2019 年 12月25 日 星期 3 | | | 气候 | | 阴 | | 气温 | 3-10度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 | | | | | |  | | | |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 | | | | | |
| 施工机械动态: | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 3人安装逆变器电缆接头，1人盖桥架盖板 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | | 巡视施工现场，检查中发现已做好的电缆接头未做防水，裸露在外，要求施工人员在所有做好的接头用防水布包裹好 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | 施工人员把所有安装好的逆变器接头做防水处理 | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | |  | | | | | | | |
| 记录人 | | | 谢冬林 | | 总监签阅 | |  | | |