监 理 日 志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2019 年 1 月18 日 星期 日 | 气候 | 晴 | 气温 | -1-8度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |   |
| 施工方人员动态：施工人员23人，管理人员3人 |
| 施工机械动态:彩钢瓦制作机1台 |
| 施工部位进度情况 | 1号屋面铺设彩钢瓦，彩钢瓦制作，今天共铺设彩钢瓦3000平米 |
| 检查发现的问题 | 巡视施工现场，发现3个问题：1.有2处破损。2.彩钢瓦在搬运出现折痕。3.正在加盖的部分Z型支架只有一个螺栓 |
| 处理措施、意见、结果 | 已发监理通知单要求施工方及时解决。截止下午3点，问题已处理。 |
| 协调内容或其他 |  |
| 记录人 | 谢冬林 | 总监签阅 |  |