监 理 日 志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2019 年 1 月18 日 星期 日 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | -1-8度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 | | | | | |  | | | |
| 施工方人员动态：施工人员23人，管理人员3人 | | | | | |
| 施工机械动态:彩钢瓦制作机1台 | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 1号屋面铺设彩钢瓦，彩钢瓦制作，今天共铺设彩钢瓦3000平米 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | | 巡视施工现场，发现3个问题：1.有2处破损。2.彩钢瓦在搬运出现折痕。3.正在加盖的部分Z型支架只有一个螺栓 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | 已发监理通知单要求施工方及时解决。截止下午3点，问题已处理。 | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | |  | | | | | | | |
| 记录人 | | | 谢冬林 | | 总监签阅 | |  | | |