监理日记

日期： 2020 年 07 月 11日 天气；雨

星期： 六 气温： 20--26度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 今天下雨，上午管桩支架安装施工及防雷接地施工巡查工作。
2. 支架条形基础浇砼施工。少数基础自拌砼施工，要求施工单位控制好浇砼水灰比质量。避免出现质量问题。
3. 下午一直下雨没有停止，无法进行施工。

  |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 施工单位支架安装施工。
2. 防雷接地施工。

3、条形基础浇注13只，现场施工人员27人。 |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况1. 支架立柱基础浇砼总完成----944只。
2. 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。
3. 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。已带电并网。
4. 支架立柱安装完成100组，管桩支架完成9组。
5. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。
6. 进场管桩100根。完成压桩施工100根。

5.支加、扁铁及附件材料全部到场。6、电缆桥架进场。7、ZRC\_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.9、逆变器安装施工-----2台。10、二次设备电缆进场。11、光伏组件进场----92箱---2484块安装完成。 |
| 本日监理现场人员 | 1人 |
| 记录人：王登营 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |