监理日记

日期： 2020 年 07 月 18日 天气；小雨

星期： 六 气温： 21--25度

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式 光伏发电项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工作  情况 | 1. 今天小雨下了一天，监理人员巡查施工单位支架安装施工工作。并要求施工人员做好身体防护工作，不要背雨水淋湿后有感冒现象发生。   2、与业主项目经理沟通给监理报审资料签字事项。 | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施 工 内 容 及 进 度 | |
| 徐州市工业设备安装有限责任公司 | 1. 今天小雨下了一天，施工单位人员进行支架安装施工。 2. 施工人员12人。 | |
| 其它事项 | 工程进展汇总情况   1. 支架立柱基础浇砼总完成----944只。 2. 相变、配电装置舱基础结构整体全完成----2只。 3. 相变、配电装置舱进场并安装完成---2只。已带电并网。 4. 支架立柱安装完成100组，管桩支架完成9组。 5. 相变、配电舱基础防雷接地施工完成，及支架外围接地完成大约250米。 6. 进场管桩100根。完成压桩施工100根。   5.支加、扁铁及附件材料全部到场。  6、电缆桥架进场。  7、ZRC\_YJV22-6/10Kv-3X95电缆235M及光伏线到场。  8、逆变器进场二台。低压电缆ZRCYJV22-3x95进场.  9、逆变器安装施工-----2台。  10、二次设备电缆进场。  11、光伏组件进场----92箱---2484块安装完成。另加备件18块组件板。 | | |
| 本日监理现场人员 | | | 1人 |
| 记录人：王登营 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰 |