监  理  日  志

工程名称：上海华电崇明绿华44MW渔光互补光伏发电项目                 页码：第 58页  共  页

| 2021年 03月 10日 星期：三 | 天气：阴 | 气温：最高：15 最低：5 |
| --- | --- | --- |
| - 工程施工情况： - 现场当日施工情况； - 1、32#塘并塘完成，34#塘正在并塘（4台反铲，1台推土机），累计并塘29个；35#塘正在抽水2台水泵，34#塘抽水1台水泵。 - 2、今日打桩398根（一标182、二标216根），累计打桩3963根；今日到桩363根（一标363根），累计到桩5470根。 - 3、开关站综合楼基础拆模完成；地框梁放线完成；基础顶~-0.3柱钢筋扎筋完成； - 二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： - 安全监理情况： - 无 - 质量监理情况： - 开关站综合楼基础图纸交付时间是2021年3月8日下午5点，基础浇筑时间是2021年3月8日下午3点，综合楼地基基础未做防雷接地。下发监理通知单ZHJL-ZL-A07-025。 - 三、上级指示执行情况： - 无 - 四、工程协调情况： - 无 - 五、监理工作情况： - 整理监理资料 - 现场巡视桩基施工情况 - 现场巡视开关站钢筋绑扎情况 - 填写人： - 审核人： |  |  |