**监　理　日　志**

日期：2021年 07 月 01日 天气： 晴

星期：星期四　 　 气温：　24～32℃

工程名称: 芜湖红方包装科技股份有限公司1.1MW屋顶分布式光伏目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 巡视施工现场情况：   1. 对已安装完成的支架进行倾斜角度检查，符合图纸要求（15度）。 2. 彩钢利旧换新检查。 3. 接地扁铁焊接，检查焊接工艺，检查焊接质量不得出现夹渣，咬肉，虚焊和气孔等现象。 4. 检查基础排列间距，符合图纸要求。 5. 接地扁铁安装、焊接检查搭接面积符合设计要求（扁铁宽度的三分之二）。 6. 施工人员佩戴安全帽正常。 | | | |
| 施工情况 | 总包单 位 | 施工内容及进度 | | |
| 浙江泰辉新能源科技有限公司 | 红方项目：   1. 1号厂房支架安装。 2. 6号厂房接地扁铁安装、焊接。 3. 6号厂房运维通道安装；2号厂房支架基础二次灌浆。 4. 施工人员9人，管理人员2人，安全帽佩戴正常。   正海汽车饰品项目：   1. 二号厂房彩钢利旧换新。 2. 施工人员11人，管理人员2人，施工人员均佩戴安全帽。 | | |
| 任其它事项 | 安全生产正常。 | | | |
| 本日现场监理人员 | | | 胡学东、高治斌 | |
| 记录人:高治斌 | | | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |