监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—052

| 日 期 | 2022年07月01日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 29℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖、20#机位道路施工，挖机一台、装载机一台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#基坑浇垫层、29#、30#机位平台开挖、20#机位道路施工，挖机一台、装载机一台。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 23#、27 #风机基坑验槽。主持召开见证取样送检专题会议；27#风机基础垫层浇筑检查。 - 签发《监理工程师通知单001》一份。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 23#风机基础现场安全文明施工存在问题、已责令整改，否则下发监理通知单和罚款单进行处罚。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 23#风机基础存在安全围栏不到位、施工人员劳动防护用品穿戴不到位已进行整改，符合要求。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—053

| 日 期 | 2022年07月02日 星期六 | 天 气 | 多云转雷阵雨 | 气 温 | 28℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 23#、27 #风机基础钢筋见证取样送检，但报告没有出来。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#风机检查锚盘、锚栓、基础钢筋搬运，23#风机基础基坑整改。20#、29#风机机位进场道路施工，30#风机基础开挖、安全技术交底会议。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 23#、27 #风机基础钢筋见证取样送检。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 23#、27#风机基础钢筋料场临时用电（设备接地）等不规范，已要求限期整改。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 23#、27#风机基础钢筋料场临时用电设备外壳接地、接线等不规范，要求整改合格后方可使用。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—054

| 日 期 | 2022年07月03日 星期日 | 天 气 | 中雨转小雨 | 气 温 | 26℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 部分风机基础钢筋见证取样送检，但报告没有出来。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#风机检查锚盘、锚栓、基础钢筋搬运，23#风机基础基坑整改。20#、29#风机机位进场道路施工，30#风机基础开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 23#、27 #风机基础现场检查，签发《监理工程师通知单002》(安全）和《监理工程师通知单003》（质量）各一份。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 1、《监理工程师通知单002》(安全）关于23#风机基础落石和防护栏、防护网和《监理工程师通知单003》（质量）关于27#风机基础垫层浇筑后没有人员进行养护浸泡水和泥浆里。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 已要求限期整改，正在进行整改。符合要求方可下道工序施工。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—055

| 日 期 | 2022年07月04日 星期一 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 31℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 部分风机基础钢筋见证取样送检，但报告没有出来。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#风机检查锚盘、锚栓安装，23#风机基础基坑整改，浇垫层。20#、29#风机机位进场道路施工，30#风机基础开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 23#、27 #风机基础现场检查，签发《监理工程师通知单002》(安全）和《监理工程师通知单003》（质量）各一份，现场整改情况进行检查，符合要求，监理周报、监理月报编写。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 1、《监理工程师通知单002》(安全）关于23#风机基础落石和防护栏、防护网和《监理工程师通知单003》（质量）关于27#风机基础垫层浇筑后没有人员进行养护浸泡水和泥浆里，已清理符合要求。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 上述2份通知单上的问题已要求进行整改，符合要求。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—056

| 日 期 | 2022年07月05日 星期二 | 天 气 | 多云专大雨 | 气 温 | 31℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 风机基础钢筋用的敬业厂的，现场发现弯曲断裂，要求对直径32mm的钢筋重新检测。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#风机基础钢筋安装，23#风机基础垫层浇筑。20#、29#风机机位进场道路施工，30#风机基础开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 27 #风机基础锚栓笼验收，第八期监理例会和第八期安全监理例会召开。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—057

| 日 期 | 2022年07月06日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 33℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 风机基础钢筋用的敬业厂的，现场发现弯曲断裂，要求对直径32mm的钢筋重新检测。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#风机基础钢筋安装，23#风机基础锚栓笼安装。20#、29#风机机位进场道路施工，30#风机基础开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 第八期监理例会和第八期安全监理例会资料整理编辑发给业主方，项目车辆已租好，土建监理张建中进场。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—058

| 日 期 | 2022年07月07日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 35℃—25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 风机基础钢筋用的敬业厂的，现场发现弯曲断裂，要求对直径32mm的钢筋重新检测。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#风机基础钢筋安装，23#风机基础锚栓笼安装。20#、29#风机机位进场道路施工，30#风机基础开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 27#风机基础钢筋安装检查，23#风机基础锚栓笼安装验收，到县医院做核酸检测。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—059

| 日 期 | 2022年07月08日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 37℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建总 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 风机基础钢筋用的敬业厂的，现场发现弯曲断裂，要求对直径32mm的钢筋重新检测。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#风机基础钢筋安装，23#风机基础钢筋安装。20#、26#风机机位进场道路施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 27#风机基础钢筋安装检查验收，23#风机基础钢筋安装巡视。20#、26#风机机位进场道路施工巡视，集电线路35#塔基巡视。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 27#风机基础钢筋绑扎布置没有到位 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 27#风机基础钢筋绑扎布置没有到位，已要求整改，并进行整改。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—060

| 日 期 | 2022年07月09日 星期六 | 天 气 | 多云转阴 | 气 温 | 34℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建总 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 风机基础钢筋用的敬业厂的，现场发现弯曲断裂，要求对直径32mm的钢筋重新检测。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 27#风机基础浇筑，23#风机基础钢筋安装。20#、26#风机机位进场道路施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 27#风机基础浇筑旁站，23#风机基础钢筋安装巡视。升压站主变基础开挖钎探检查，20#、26#风机机位进场道路施工巡视，集电线路35#塔基巡视。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 升压站主变基础承载力问题钎探现场检查 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 升压站主变基础承载力问题钎探现场检查，要求EPC总包对勘探、设计拿出方案和承载力报告。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—061

| 日 期 | 2022年07月10日 星期日 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 28℃—21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 20#风机基础钢筋进场、集电线路钢筋见证取样送检。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：20#机位道路施工挖机二台、装载机一台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 23#风机基础钢筋安装绑扎人员12人。管理人员3人；20#风机机位进场道路施工、机位开挖，挖机2台，装载机1台。29#风机基础开挖。升压站主变基础施工，人员10人、挖机2台。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 23#风机基础钢筋安装绑扎。升压站主变基础放线检查，20#、26#风机基础开挖检查，集电线路钢筋见证取样送检，升压站35KV实验室放线检查。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—062

| 日 期 | 2022年07月11日 星期一 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 28℃—21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 20#风机基础钢筋进场、集电线路钢筋见证取样送检。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：20#机位道路施工挖机二台、装载机一台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 23#风机基础钢筋安装绑扎人员12人。管理人员3人；20#风机机位进场道路施工、机位开挖，挖机2台，装载机1台。29#风机基础开挖。升压站主变基础施工，人员10人、挖机2台。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 23#风机基础钢筋安装绑扎。升压站主变基础放线检查，20#、26#风机基础开挖检查，集电线路钢筋见证取样送检，升压站35KV实验室放线检查。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 徐耀生 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—063

| 日 期 | 2022年07月12日 星期二 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 31℃—23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠 |  |  |  | 材料进场、取样见证、合格情况： 升压站设备基础预制舱钢筋材料见证取样送检。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：20#机位道路施工挖机二台、装载机一台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 23#风机基础钢筋安装绑扎人员12人。管理人员3人；20#风机机位进场道路施工、机位开挖，挖机2台，装载机1台。29#风机基础开挖。升压站主变基础施工，人员10人、挖机2台。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 23#风机基础基坑局部坍塌清理检查。升压站主变基础放线检查，20#、26#风机基础开挖检查，升压站设备基础预制舱钢筋材料见证取样送检；集电线路2N34基坑掏挖验槽。主持第九期监理例会和第九期安全监理例会。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 张建忠 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—064

| 日 期 | 2022年07月13日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 32℃—23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 今日验收23#风机基础验收，符合要求。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、升压站：主变、一次舱基础垫层清理泥土。 2、风机：23#基础钢筋、模板、接地引下线焊接。29#风基础施工。 3、集电：34#塔基施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、23#风机基础验收。检查升压站主变、主控室基础垫层质量。2、签发《监理工程师通知单004》(集电线路质量）和《监理工程师通知单005》（23#风机基础安全）各一份。3、升压站：主变、一次舱基础钢筋网片检查。4、风机：23#基础钢筋、模板、接地引下线焊接检查验收。5、29#风机基础验槽。6、集电线路：2N34#塔基检查。7、检查安全、防暑降温用品。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 关于集电线路2N35、人工掏挖时未按图设置护壁，未按规定程序报验； - 23#风机基础局部落石坍塌（安全）； |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 1、关于集电线路2N35签发《监理工程师通知单（质量）0004》一份、针对2N34塔基基础钢筋未通知总包专工监理人员验收私自浇筑，监理已签发《质量考核单001》1份。 - 2、23#风机基础基坑四周落石和防护栏、防护网存在严重安全隐患已下发《监理工程师通知单005》（安全）一份。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—065

| 日 期 | 2022年07月14日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 34℃—27℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 今日验收23#风机基础验收，符合要求。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 1、风机：23#基础钢筋、模板、接地引下线焊接整改，3:30开始混凝土浇筑。29#风基础拆模。 2、集电：33#塔基浇筑施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | 1、风机：23#基础钢筋、模板、接地引下线焊接验收合格后3:30开始混凝土浇筑，监理进行旁站。29#风基础拆模检查。 - 2、集电：2N33塔基钢筋模板验收。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—066

| 日 期 | 2022年07月15日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 33℃—24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 今日验收23#风机基础验收，符合要求。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 1、风机：23#基础12:30混凝土浇筑结束。29#风基础拆模。 2、集电：35#塔基基础支模浇筑施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | 1、27#风机基础拆模检查发现观感质量较差，已要求整改。2、23#风机基础浇筑旁站监督。 - 3、集电线路35#塔基钢筋模板验收。4、27#风机基础接地验收检查测试阻值2,21Ω。 - 5、29#风机基础锚栓笼验收。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 27#风机基础拆模后麻面较多。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 已要求24小时内限期整改，计划明天到现场验收合格后可以回填。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—067

| 日 期 | 2022年07月16日 星期六 | 天 气 | 小雨 | 气 温 | 33℃—24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 今日巡视检查29#风机基础钢筋安装现场，符合要求。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 1、27#风机基础回填土。29#风机基础钢筋安装绑扎、20#、30#风机基础开挖。 - 2、集电线路2N32#塔基基础支模浇筑施工。 - 3、升压站设备基础放线。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | 1、27#风机基础回填土检查。29#风机基础钢筋安装绑扎检查、30#风机基础开挖巡视。 - 2、集电线路2N32#塔基基础支模浇筑施工。 - 3、升压站设备基础放线。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 27#风机基础没有经过验收就进行回填土。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 已要求进行返工签发《监理工程师通知单》一份。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—068

| 日 期 | 2022年07月17日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 37℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 今日无见证取样。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、30#风机基础开挖各2台、29#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 21#、30#风机基础开挖、29#风机基础钢筋安装绑扎施工；27#风机基础土质压实做环刀 - 试验。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 21#、30#风机基础开挖检查、29#风机基础钢筋安装绑扎施工检查；27#风机基础土质压实做环刀试验见证；对集电线路2回路变更图纸进行会审。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—069

| 日 期 | 2022年07月18日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 37℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 今日20#、30#风机基础钢筋见证取样，送检。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、30#风机基础开挖各2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 21#、30#风机基础开挖、29#风机基础钢筋安装绑扎施工；20#风机基础埋设电缆保护管；集电线路2N10、2N11掏挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 21#、30#风机基础开挖检查、29#风机基础钢筋安装绑扎验收检查；20#风机基础埋设电缆保护管及验槽；集电线路2N10、2N11掏挖验收。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 集电线路2N10、2N11掏挖验收存在4个问题 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 已下发监理通知单007要求进行整改，并进行复验合格后进行下道工序。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—070

| 日 期 | 2022年07月19日 星期二 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 31℃—23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 今日集电线路高强度螺栓见证取样，送检。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、24#风机基础开挖各2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 21#风机基础开挖、30#风机基础垫层浇筑；20#风机基础锚盘安装；集电线路2N10、2N11浇筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 30#风机基础验槽；20#风机基础锚盘安装验收；集电线路2N10、2N11浇筑旁站，第十期监理例会和第十期安全监理监理例会召开。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—071

| 日 期 | 2022年07月20日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 32℃—21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、24#风机基础开挖各2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 21#风机基础开挖、30#风机基础锚栓笼安装；20#风机基础钢筋绑扎；集电线路2N10、2N11浇筑。升压站主变基础钢筋绑扎完成； |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路2N9浇筑旁站，第十期监理例会和第十期安全监理监理例会召开资料编辑整理发给业主方。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—072

| 日 期 | 2022年07月21日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 34℃—24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、24#风机基础开挖各2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 21#风机基础开挖、30#风机基础锚栓安装；20#风机基础钢筋绑扎；升压站主变基础钢筋绑扎完成、部分支模；29#风机基础浇筑从第一天23:00到第二天19:00结束。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 21#风机基础开挖、30#风机基础锚栓安装验收；20#风机基础钢筋绑扎；升压站主变基础钢筋绑扎完成、部分支模检查；29#风机基础浇筑从第一天23:00到第二天19:00结束。集电线路今天没有报验。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 升压站主变基础钢筋结构图有疑问，已要求总包单位同设计单位联系相关问题。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 升压站主变基础钢筋结构图有疑问，已要求总包单位同设计单位联系相关问题，还没有结果。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—073

| 日 期 | 2022年07月22日 星期五 | 天 气 | 阴砖雨 | 气 温 | 30℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、8#风机基础开挖各2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 8#风机基础开挖、20#、30#风机基础钢筋安装和绑扎；升压站主变基础钢筋绑扎整改、部分支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 签发《监理工程师通知单》008（质量）升压站主变基础质量问题和《监理工程师通知单》009（进度）集电线路进度问题各一份，监理资料整理。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 升压站主变基础钢筋结构图有疑问，已要求总包单位同设计单位联系相关问题。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 升压站主变基础钢筋结构图有疑问，已要求总包单位同设计单位联系相关问题，已签发《监理工程师通知单》008一份，已要求施工分包单位进行整改。复验合格后进行下道工序。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—074

| 日 期 | 2022年07月23日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 32℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、8#风机基础开挖各2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 24#风机基础开挖、20#、30#风机基础钢筋安装和绑扎；升压站主变基础钢筋绑扎整改、部分支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 20#风机基础钢筋绑扎验收、30#风机基础钢筋安装和绑扎；升压站主变基础钢筋绑扎整改验收。监理资料编辑完善。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—075

| 日 期 | 2022年07月24日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 35℃—23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、8#风机基础开挖各2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 24#风机基础开挖、20#、30#风机基础钢筋安装和绑扎；升压站主变基础钢筋绑扎整改、部分支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 20#风机基础钢筋绑扎验收、30#风机基础钢筋安装和绑扎；升压站主变基础钢筋绑扎整改验收。监理资料编辑完善。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—076

| 日 期 | 2022年07月25日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 35℃—23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：焦奎杭、徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | 见证取样：8#风机基础钢筋进场见证取样。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：21#、8#风机基础开挖各2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司。 - 24#风机基础开挖清槽、8#风机基础锚栓笼安装、30#风机基础钢筋安装和绑扎；升压站主变基础架构基础浇筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 24#风机基础开挖清槽检查、29#风机基础浇筑后拆模检查、30#风机基础钢筋安装和绑扎检查；升压站主变基础架构基础浇筑旁站。签发《监理工程师通知单010》一份。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 《监理工程师通知单010》一份，关于29#风机基础空鼓麻面等质量问题，消缺整改。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 29#风机基础空鼓麻面等质量问题，要求消缺整改。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 总包单位已要求分包单位整改，整改后符合要求进行复验，合格后进行下道工序。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—077

| 日 期 | 2022年07月26日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 31℃—23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中、魏树成 |  |  |  | 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员30人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：29#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：8#基础锚栓安装接地引下线焊接。 2、集电：2N6#基础掏挖，N7#础抽水、钢筋笼绑扎。 3、升压站主变基础和构架基础养护。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、召开工地例会。 - 2、风机：8#基础锚栓安装检查验收。 - 3、集电线路：2N7#塔基巡视。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 1、在巡视2N7#塔基发现基础积水过多。 - 2、风机8#基础部分积水。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 1、为确保质量安全现场已要求施工单负责人把基础积水抽完再施工。 2、风机8#基础防止积水，监理人员现场要求施工责人把基础周围开挖排水沟、集坑。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—078

| 日 期 | 2022年07月27日 星期三 | 天 气 | 阴转中雨 | 气 温 | 29℃—21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中、魏树成 |  |  |  | 甘肃鑫达：二次灌浆料送检，见证取样。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员36人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N7塔基、风机基础8#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：8#基础钢筋绑扎，30#基础抽水。 2、集电：2N6#基础掏挖，2N7#础抽水钢筋笼绑扎、X2N12#基础掏挖。 3、升压站：主变、构架基础养护，基坑清淤。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、针对甘肃鑫达二次灌浆材料送检做见证取样。 - 2、风机：8#基础钢筋绑扎巡视检查。 - 3、集电线路：X2N12#、2N6#巡视。 - 4、第十一期工地例会和第十一期安全工地例会资料编制和完善。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 1、在巡视集电线路2N6#塔基发现开挖完成后，部分基坑没有增设安全保护存在安全隐患。 - 2、风机30#基础部分积水。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 1、集电线路2N6#基础基坑开挖为确保安全，现场要求施工单负责人，把所有集电线路基础开挖完成后认真排查，发现没有落实防护措施的增设防护盖板。 2、风机30#基础防止积水，监理人员现场要求施工责人把基础周围开挖排水沟、集坑及时抽水。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—079

| 日 期 | 2022年07月28日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 30℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中、魏树成 |  |  |  | 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员36人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N6#、风机基础8#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 风机：29#基础接地焊接，30#基础钢筋绑扎支模。 - 集电：2N6#基础掏挖，2N7#础抽水、X2N12#基础掏挖。 - 升压站：主变基础基坑清淤，场地平整。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、风机：29#基础接地检查测量电阻。30#基础钢筋绑扎支模检查验收。2、集电线路：2N6#塔基掏挖巡视。3、集电：2N7#基础、2N8#塔基钢筋模板检查验收。4、巡视检查风机24#基础基坑情况。5、风机20#基础钢筋模板复查验收。 |  |  |  |  |
| 检 查 发 现 问 题 | - 1、在检查测量风机29#基础接地电阻时测量电阻数据为12.45Ω，达不到图纸设计规范要求。 - 2、安全检查发现2N6#塔基开挖过程中发电机接地引下线接线端子螺栓松动。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 1、集电线路2N6#基础基坑开挖为确保施工安全，现场要求施工单位负责人，把发电机接地引下线接线端子螺栓紧固、接地极固定牢固、符合要求方可进行施工。2、现要求施工单位负责人，针对风机29#基础接地不符合要求，要求施工单位同相关专业联系，报审施工方案，测量合格后再检查测量验收。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中、张建忠 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—080

| 日 期 | 2022年07月29日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 31℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中、魏树成 |  |  |  | 见证取样：27#风机基础试块送样。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员36人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N8#浇筑机械2辆、风机基础8#、24#机位吊车一辆。20#风机基础进场道路修筑2台挖机。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、风机：29#基础整改，30#基础浇筑。 - 集电：2N6#基础掏挖，X2N12#基础掏挖完成。2N7#、2N8#塔础浇筑。 - 升压站：一次舱基础基坑换填，场地平整。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 11、风机：29#基础整改检查，30#基础浇筑旁站魏树成旁站。 - 集电：2N6#基础掏挖，X2N12#基础掏挖完成。2N7#、2N8#塔础浇筑李士中旁站。 - 升压站：一次舱基础基坑换填，场地平整张建忠检查旁站。 |  |  |  |  |
| 检 查 发 现 问 题 | - 升压站：一次舱基础基坑换填检查发现深度不够，已要求挖到持力层。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 升压站：一次舱基础基坑换填检查发现深度不够，已要求挖到持力层。并进行整改符合要求。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 或 的 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—081

| 日 期 | 2022年07月30日 星期六 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 30℃—23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中、魏树成 |  |  |  | 见证取样：集电线路基础钢筋Φ8、Φ20送检。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员42人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N6#、风机基础8#、30#机位平台开挖各一台、20#机位道路施工、装载机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：24#基础接地焊接，30#基础拆模。 2、集电：2N6#基础掏挖、X2N12#基础掏挖、2N8#基础浇筑。 3、升压站：主变、构架回填。一次舱砂石回填。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路塔基基础钢筋到场检查、见证取样送检。 - 2、集电线路：2N8#基础塔基浇筑旁站，巡视检查2N5#基础掏挖、钢筋绑扎。 - 3、24#风机基础锚栓笼检查验收。 - 4、30#风机基础浇筑完成，巡视检查30#风机基础浇筑情况。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 巡视检查发现集电线路2N5#基础钢筋绑扎，发现C腿主钢筋根数小2根。 - 29#基础接地电阻复查为18.5Ω、30#基础接地电阻检测17.8Ω不符合图纸规范要求。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 为确保集电线路2N5#基础钢筋笼质量安全顺利验收，现场要求施工单位负责人，把基础C腿钢筋及时增加。 - 2、对山上接地电阻值较大的机位已要求采取采取整改，分别拿出施工方案。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—082

| 日 期 | 2022年07月31日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 32℃—24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中、魏树成 |  |  |  | - 升压站回填土环刀取样送检取样见证、钢筋进场见证取样送检。 - 山东济平风机基础二次灌浆做试块见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员42人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：风机基础8#、20#机位各一台、装载机二台、挖机二台、混凝土输送泵车二辆、振捣棒四台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：24#基础接地焊接，8#、20#风机基础浇筑。 2、集电：2N6#基础掏挖。 3、升压站：主变、构架回填。一次舱砂石回填部位垫层浇筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、8#风机基础钢筋绑扎检查验收，20#风机基础浇筑旁站，8#风机基础浇筑旁站。 - 2、集电线路：巡视检查2N6#基础掏挖检查。 - 3、升压站回填土、环刀取样送检取样见证、升压站钢筋进场见证取样送检。 - 4、监理项目部人员内部会议，强调旁站监理的施工现场的工作责任和工作管理方法。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 8#风机基础钢筋绑扎检查，检查出的问题要求施工单位进行整改。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 8#风机基础钢筋绑扎检查出的问题要求整改并进行了整改。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |