监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0296

| 日期 | 2023年03月18日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 5℃-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防泵房一层梁顶板扎筋，围墙基础拆模，箱变耐压试验，低压舱电装。 2、集电线路：掏挖X1F1N7、X1F1N8，组塔XX1N11,2、3、4回路消缺。 3、风机：W13、W25基础养护，W9、X1基础灌浆养护,W28低压电缆压接，W27地基承载力试验。 4、吊装：W22#风机叶片吊装。 5、道路：W27大件路压实，W8大件路征地协调。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站设备基础支模、变流器电缆头制作检查。 - 储能站箱变耐压试验旁站。 - W19#风机基础平台开挖巡查。 - W13#风机基础回填土、接地电阻测量检查。 - W22#风机叶片吊装旁站。 - W27#机位进场道路压实检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0297

| 日期 | 2023年03月19日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 5℃-17℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防泵房一层梁顶板扎筋支模，外墙做防水，低压舱电装。 2、集电线路：掏挖X1F1N7、X1F1N30，2、3、4回路消缺。 3、风机：W13、W25基础养护，W9、X1基础灌浆养护,W28高压电缆做中间接头。 4、吊装：W22#风机叶片吊装。 5、道路：W8大件路征地协调。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W22#风机叶片吊装旁站。 - W9#风机基础平台浇筑后检查。 - W9#风机基础接地测量检查。 - 集电线路XX1N3、XX1N2+1、XX1N2+2铁塔基础组塔前回弹检测。 - 储能站施工现场巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0298

| 日期 | 2023年03月20日 星期一 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 7℃-17℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - W9#风机基础垫层试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防泵房一层梁顶板扎筋支模验收,浇筑，外墙做防水回填，围墙圈梁扎筋支模浇筑，站变舱吊装就位，低压舱电装。 2、集电线路：掏挖X1F1N7、X1F1N30，组塔XX1N3#,2、3、4回路消缺。 3、风机：W25基础养护,W28#风机至箱变电缆敷设。 4、吊装：W22#风机叶片吊装。 5、道路：W8堆场整理修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W22#风机叶片吊装完成检查旁站。 - W28#风机至箱变电缆敷设检查。 - 组织开展春季消防应急演练活动。 - 储能站消防泵房一层梁顶板钢筋、模板、立柱检查验收。 - 储能站围墙基础检查。 - 储能站消防泵房一层梁板柱浇筑旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 储能消防泵房个别部位梁钢筋保护层不足，梁底支撑间距过大。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场口头要求整改消缺完成后浇筑混凝土。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0299

| 日期 | 2023年03月21日 星期二 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 8℃-20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防泵房一层梁顶板养护，外墙做防水然后回填，围墙圈梁浇筑，围墙排水沟支模，站变舱电装，电缆耐压试验。 2、集电线路：掏挖X1F1N7、X1F1N30，组塔XX1N3#,2回路消缺。 3、风机：W25基础养护,W28#消缺，W22#电装。 4、吊装：主吊转场。 5、道路：W8堆场整理修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站低压舱检查验收。 - 储能电缆绝缘电阻测试检查。 - 储能站电缆耐压试验检查旁站。 - 储能站围墙水沟模板安装检查。 - 28#风机至集电线路X4N6#铁塔高压电缆耐压试验旁站。 - 召开第34期《工地例会》和第34期《工地安全例会》。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0300

| 日期 | 2023年03月22日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 7℃-18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防泵房女儿墙扎筋支模，外墙做防水、回填，电池舱、PCS舱±0场平。 - 2、集电线路：掏挖X2F1N6、X2F1N7，组塔XX1N2+1,2回砌筑电缆井。 3、风机：W24、28油池吊装，W25基础养护，W28消缺调试，W22电装。 4、吊装：主吊转场。 5、道路：W27大件路铺钢板。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 整理储能站质检资料。 - 审查施工单位的资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0301

| 日期 | 2023年03月23日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 5℃-14℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：围墙砌筑，围挡搭设，电池舱、PCS舱±0场平。 - 2、集电线路：掏挖X2F1N6、X2F1N7，组塔XX1N2+1,2回砌筑电缆井。 3、风机：W24、28油池铺鹅卵石，W25基础回填，W28消缺调试，W22力矩验收，主吊转场。 4、吊装：主吊转场。 5、道路：W27大件路铺钢板。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 参加储能站质检会议。 - 配合质检专家现场检查和资料检查。 - 24#风机箱变油池格栅检查。 - 25#风机基础接地检查。 - 27#风机吊装前检查。 - W13#风机基础二次灌浆检查旁站。 - 集电线路XX1N30#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XX1N30#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0302

| 日期 | 2023年03月24日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 6℃-13℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：围墙砌筑，围挡搭设，消防水池、避雷针接地焊接。 - 2、集电线路：掏挖X2F1N6、X2F1N7，浇筑：XX1F2N6#,组塔XX1N2+1,2回砌筑电缆井。 3、风机：W25基础回填，W28消缺调试。 4、吊装：W27#机位风机塔筒吊装。 5、道路：W27大件路铺钢板。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站避雷针进场检查。 - 储能站避雷针吊装旁站。 - 储能消防水池、独立避雷针区域接地检查。 - W27#机位风机第一节塔筒吊装旁站。 - W25#风机基础二次灌浆检查。 - 集电线路XX1F2N6#铁塔钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XX1F2N6#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0303

| 日期 | 2023年03月25日 星期六 | 天 气 | 小雨转阴 | 气 温 | 1℃-11℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：围墙砌筑，挡土墙基础开挖，接地网施工，屏柜调试。 - 2、集电线路：掏挖X1F3N2、X1F3N3，组塔XX1F3N1,2回砌筑电缆井。 3、风机：W25基础回填，W28消缺调试，W19平台开挖。 4、吊装：W27#机位风机塔筒吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W27#机位风机二、三、四节塔筒、机舱吊装旁站。 - W25#风机基础二次灌浆养护检查。 - W25#风机基础回填土检查。 - 参加储能质检线上总结会议。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - W27#风机吊装现场没有灭火器和警示牌。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场责令要求立即配备齐全。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0304

| 日期 | 2023年03月26日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 4℃-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：围墙砌筑，挡土墙基础开挖，屏柜调试。 - 2、集电线路：掏挖X1F3N2、X1F3N3，组塔XX1F3N1。 3、风机：W25基础二次灌浆养护，W6、W19平台开挖。 4、吊装：W27#机位风机轮毂、叶片吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能围墙基础验槽、垫层浇筑检查。 - 储能站电池舱电池极力矩检查。 - 对储能质检整改项进行回复。 - W22#风机箱变基础检查。 - W27#风机轮毂转运检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 储能站1、电池舱安装厂家力矩绝缘扳手不符合要求。 - 2、部分人员未佩戴安全帽。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场责令要求立即整改。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0305

| 日期 | 2023年03月27日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 7℃-20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：挡土墙养护，屏柜调试。 - 2、集电线路：掏挖X1F1N4、X1F3N5，浇筑X1F1N4#。 3、风机：W25基础二次灌浆养护，W6、W19平台开挖，W22箱变就位。 4、吊装：W27#机位风机轮毂吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W27#机位风机轮毂吊装旁站。 - W9#风机基础接地电阻检查。 - 集电线路X1F1N4#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路X1F1N4#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 集电线路X1N27、X1N28#铁塔基础组塔前检查。 - 储能站接地网、接地极焊接检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - W27#风机吊装路口未设置警戒线。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场责令要求立即整改。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0306

| 日期 | 2023年03月28日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 8℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 集电线路1回路X1N4、X1N6、X1N7、X1N10、X1N5混凝土试块送检。 - 储能站砂石、水泥取样送检。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：挡土墙浇筑、围墙压顶浇筑、女儿墙浇筑，屏柜调试。 - 2、集电线路：掏挖XX1F3N2，组塔X1F1N3。 3、风机：W13、W25地基承载力试验，W6、W19平台开挖，W22箱变就位。 4、吊装：W27#机位风机叶片吊装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W27#机位风机叶片吊装旁站。 - 储能站围墙和女儿墙钢筋、模板检查验收。 - 集电线路一回路导线进场检查。 - 召开第35期《工地例会》和第35期《工地安全例会》。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0307

| 日期 | 2023年03月29日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 10℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：省电力公司验收。 - 2、集电线路：掏挖XX1F3N2，组塔XX1N2+1,XX1N2+2、XX1N3紧螺丝。 3、风机：W6、W19平台开挖。 4、吊装：W27#机位风机叶片吊装完成。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W27#机位风机叶片吊装旁站。 - W9、W13、W25风机基础回填取样。 - 集电线路2回路中间接头井检查。 - 升压站内场地硬化前检查。 - 参加省电力公司验收会议和储能现场检查验收。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0308

| 日期 | 2023年03月30日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 10℃-25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - W9#风机基础混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：挡土墙浇筑，围墙基础开挖，屏柜调试。 - 2、集电线路：掏挖XX1F3N2、X1F3N5,2回路塔基护坡砌筑。 3、风机：W6、W19基础开挖。 4、吊装：主吊转场。 5、升压站：站内道路平整。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路2回路23#塔基护坡砌筑检查。 - W27#风机螺栓拉伸检查。 - 升压站内道路巡检。 - 储能围墙基础开挖巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0309

| 日期 | 2023年03月31日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 10℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：挡土墙基础开挖，围墙基础开挖，储能站并网试运行。 - 2、集电线路：掏挖X1N14.XX1F3N2,XX1N2+2、XX1N3紧螺丝，2回路塔基护坡砌筑。 3、风机：W6、W19基础开挖。 4、吊装：W13机位组装平台。 5、升压站：站内场地施工、浇筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 升压站内场地施工巡检。 - 升压站道路混凝土浇筑检查旁站。 - 储能站围墙施工巡检。 - W13#风机基础吊装前检查验收。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 升压站内道路部分模板宽度不足。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场口头要求立即整改，已经按要求整改完成。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |