监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0320

| 日期 | 2023年04月11日 星期二 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 8℃-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台，1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：挡土墙拆模，围墙基础开挖。 - 集电线路：掏挖：XX1F3N3、XX1F3N7、XX1F3N8#，组塔：1N30；3、4回路至W27风机高压电缆沟敷设。 - 风机：主吊转场，W6基础开挖，倒运石头。 - 道路：邢郭大件路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站围墙基础施工巡查。 - W27#风机箱变电缆终端头制作检查。 - W27#风机箱变电缆敷设检查。 - W27#风机、箱变接地电阻测量检查。 - W25#机位风机塔筒吊装旁站。 - 召开第36期《工地例会》和第36期《工地安全例会》。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0321

| 日期 | 2023年04月12日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 8℃-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 集电线路1回路铁塔基础混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台，1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：围墙钢筋绑扎、消防水池内墙刷防水涂料。 - 集电线路：掏挖：X1F3N4、X1F3N7、X1F3N8#，浇筑：X1F3N3； - 风机：W25风机吊装，W6基础开挖，倒运石头。 - 道路：邢郭大件路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W25#机位风机塔筒吊装旁站。 - W27#风机箱变基础回填土检查。 - 一标段施工单位扬尘治理检查。 - 集电线路X1F3N3#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路X1F3N3#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 集电线路X1F3N4#铁塔基础掏挖巡查。 - 储能站围墙和消防水池施工巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 集电线路X1F3N3#铁塔基础C腿钢筋上部保护层大于5公分。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场口头要求立即整改，已经按要求整改完成。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0322

| 日期 | 2023年04月13日 星期四 | 天 气 | 阴转多云 | 气 温 | 16℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台，1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 储能：围墙圈梁支模、浇筑，消防水池内壁抹墙。 - 集电线路：掏挖：X1F3N5、X1F1N7、X1F1N8、XX1N22#，组塔：X1F2N6;浇筑：XX1N23#； - 风机：W25风机吊装，13、27#电装；W6平台开挖，X9协调。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W25#机位风机机舱、轮毂、叶片吊装旁站。 - 巡视检查13B、17#机位处护坡和绿化复垦情况。 - 13#风机塔筒电装检查。 - 4、集电线路XX1N23#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 5、集电线路XX1N23#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 6、储能站围墙基础支模、圈梁检查。 - 7、储能站围墙基础浇筑检查旁站。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0323

| 日期 | 2023年04月14日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 10℃-22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台，1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防水池内壁抹灰。 - 2、集电线路：掏挖：X1F3N5、X1F1N7、X1F1N8#，浇筑：XX1N22#； - 3、风机：W25风大停止吊装，W13#电装、锚栓打拉伸，27#电装、修整护坡；W6平台开挖， - X9协调。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XX1N22#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XX1N22#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - W13#风机塔筒内电装巡查。 - W13#风机塔筒锚栓拉伸验收。 - 22#风机箱变油池格栅检查验收、护坡检查。 - 储能站施工现场巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 1、 22#风机箱变油池格栅防锈不到位；2、部分标志牌掉落地下。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 1、 22#风机箱变油池格栅防锈已要求整改；2、标志牌已通知总包并进行整改 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 储能项目消防灭火器不能满足现场灭火要求，已通知总包专业负责人，要求增加灭火器。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0324

| 日期 | 2023年04月15日 星期六 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 8℃-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台，1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防水池内壁抹灰，围墙圈梁拆模，消防管道除锈防腐。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、X1F1N7、X1F1N8#。 - 3、风机：W25风机叶片吊装，W13#电装，27#电装；W6平台开挖，倒运石头。 - 4、道路：邢郭大件道路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W25#机位风机叶片吊装旁站。 - 27#风机现场巡视检查。 - 储能站消防水池钢梯进场检查。 4、储能站消防管道除锈防腐检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 1、27#风机安装现场没有清理干净。 - 2、27#箱变油漆被刮。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 已责令要求施工单位尽快整改。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0325

| 日期 | 2023年04月16日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 12℃-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台，1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防水池内壁抹灰，消防管道打磨除锈。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1F1N7、XX1F1N8#，组塔：XX1F1N6。 - 3、风机：W25风机叶片吊装，W13#风机箱变至AN29#塔基电缆敷设；W6平台开挖，倒运石头。 - 4、道路：邢郭大件道路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、W25#机位风机叶片吊装旁站。 - 2、13#风机箱变至集电线路AN29#塔基电缆沟开挖检查。 - 3、13#风机箱变至集电线路AN29#塔基电缆敷设检查验收。 - 储能站消防设备进场、开箱检查。 - 储能站消防管道打磨除锈检查。 - 储能站消防水池内壁抹灰检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0326

| 日 期 | 2023年04月17日 星期一 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 12℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防水池内壁抹灰，消防管道防腐。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1F1N7、XX1F1N8#，组塔：X1N14。 - 3、风机：W6平台开挖，倒运石头。 - 4、道路：邢郭大件道路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、W13、W25#风机现场巡视检查。 - 2、24#风机箱变巡视检查。 - 3、储能施工现场巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 现场巡视检查中发现问题： - 1、25#风机塔筒局部外观锈迹严重。 - 2、27#风机箱变油漆被刮擦。 - 3、24#风机箱变外观严重破损变形。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 签发《监理工程师通知单》一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-TZD-050。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0327

| 日 期 | 2023年04月18日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 12℃-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防水池地面抹灰，围墙砌砖，消防管道除锈防腐。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1F1N7、XX1F1N8#，浇筑：X1F3N5#。 - 3、风机：W6平台开挖，W13、W25#电装。 - 4、道路：邢郭大件道路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路X1F3N5#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路X1F3N5#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - W13#风机电装巡视检查。 - W19#风机基础开挖检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 1、集电线路X1F3N5#铁塔基础D腿上部钢筋保护层大（超过5公分）。 - 2、W13#风机塔筒内接地线未接，没有画力矩线和色相带。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 责令要求尽快整改，X1F3N5#塔基现场已经整改完成，符合要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0328

| 日 期 | 2023年04月19日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 16℃-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 集电线路X1N1、X1N2、X1F2N4、X1N31#混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：围墙砌砖，消防管道除锈防腐。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1N20、X1N18、XX1F1N8#，架线1N3-11。 - 3、风机：W6基础开挖，W25箱变基础开挖，W22、W27终检消缺，W13电装。 - 4、道路：邢郭大件道路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 召开第37期《工地例会》和第37期《安全工地例会》。 - W25#风机电装、主吊撤场检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0329

| 日 期 | 2023年04月20日 星期四 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 12℃-20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防管件进场，围墙砌砖，照明灯具安装。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1N20、X1N18、XX1F1N8#，组塔：XX3F1N3。 - 3、风机：W6、W19基础开挖，W13#电装，W22、W27复检，W17#边坡修整。 - 4、道路：W19#道路施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站围墙砌筑、消防管道、照明灯具安装检查。 - 储能消防闸阀、法兰、止回阀管件进场检查。 - 储能站内照明接地检查。 - 业主、监理、总包对集电线路一回路施工现场进行巡查。 - 5、17#风机旁边护坡修整检查。 - 6、13#风机电装检查。 - 7、关于17#风机护坡安全问题事宜，签发《监理工程师通知单》一份，内容详见：ZHFD-ZHJL-AQ-051。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 储能巡视检查中发现照明接地没有连接。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场口头要求立即整改。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 储能照明接地已经整改完成，经检查符合要求。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |