监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0330

| 日 期 | 2023年04月21日 星期五 | 天 气 | 阴转小雨 | 气 温 | 5℃-11℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防管道焊接，围墙砌砖，照明灯具安装。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1N20、X1N18、X1N27#，组塔：XX3F1N3。 - 3、风机：W6农民阻工，W19基础开挖，W25#箱变基础开挖，W22#终检，W17#边坡修整。 - 4、道路：W19#道路施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站消防管道焊接检查。 - 储能消防设备进场检查。 - 签发《监理工程师通知单》一份，编号：ZHFD-ZHJL-AQ-052。 - W13#风机箱变基础检查。 - W19#风机基础开挖巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 储能消防泵房现场临时用电没有设置配电箱和漏电保护装置、没有灭火器；电缆随意摆放。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 针对以上问题签发安全《监理工程师通知单》一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-AQ-052。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0331

| 日 期 | 2023年04月22日 星期六 | 天 气 | 小雨 | 气 温 | 4℃-9℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防管道除锈防腐，消防管道开挖，围墙砌砖。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1N20、X1N27#，架线：X1N29-31。 - 3、风机：W6、W19基础开挖，W25#箱变基础垫层，W13、W25#电装，W22#调试，W27#终检消缺。 - 4、道路：邢郭大件运输道路清障。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能消防泵房消防设备安装检查。 - 储能消防管道开挖检查。 - 集电线路一回路基础掏挖巡视检查。 - W6#风机基础开挖巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 今日已对《监理工程师通知单》编号：ZHFD-ZHJL-AQ-051,ZHFD-ZHJL-AQ-052进行回复，已经整改完成，经复查符合要求。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0332

| 日 期 | 2023年04月23日 星期日 | 天 气 | 小雨 | 气 温 | 5℃-10℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、今日下雨无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 学习大体积混凝土施工标准。 - 查看储能站施工图纸。 - 储能站消防水池排污泵进场检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0333

| 日 期 | 2023年04月24日 星期一 | 天 气 | 小雨 | 气 温 | 5℃-11℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 13#、25#风机箱变抽油取样见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防设备安装，围墙砌砖。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1N20、X1N18#，组塔：X1F3N5架线：X1N29-31。 - 3、风机：W6、W19基础开挖，W25#风机锚栓打拉伸，W13、W25#电装，W27#消缺。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站内施工巡视检查。 - 13#风机箱变至集电线路28#铁塔耐压试验旁站。 - 13#风机箱变电装、低压侧电缆头制作检查。 - W25#风机箱变耐压试验旁站。 - W25#风机箱变绝缘电阻、变比、避雷器测量检查。 - W25#风机锚栓拉伸检查验收。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 储能站设备安装法兰连接垫片厚度不符合要求。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场口头要求立即更换垫片。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0334

| 日 期 | 2023年04月25日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 5℃-11℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防设备安装，消防管道开挖，围墙砌筑，消防水池防水。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1N20、X1N18、X1F3N8#，浇筑：XXX1N27#；组塔：X1F3N5架线：X1N29-31。 - 3、风机：W6、W19基础开挖，X8#修路，W13#箱变基础回填，W13#对中终检。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XXX1N27#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XXX1N27#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 集电线路XX1N29、X1F1N1#铁塔基础电阻测量检查。 - 集电线路XX1N29、X1F1N1、X1F1N4#铁塔螺栓扭矩检查。 - 13#风机塔筒至箱变电缆敷设检查验收。 - 召开第38期《工地例会》和第38期《工地安全例会》。 - 储能站消防泵房防水材料进场、消防泵房内防水、消防泵房植筋检查。 - 储能站消防管道焊接、围墙标高检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 储能站法兰垫片已更换，经检查符合要求。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0335

| 日 期 | 2023年04月26日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 11℃-20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 集电线路1回路混凝土试块送检见证。 - X8、W19B风机基础钢筋送检见证。 - 储能站防水材料送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员87人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防设备安装，围墙砌砖、设备间砌筑，消防管道开挖，消防水池防水。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N21、XX1N20、X1N18、X1N25#，浇筑：XXX1N26#；架线：X1N29-31，X1F3N1-X1F3N5。 3、风机：W19基础开挖，X8修路；W6基础开挖，W13箱变基础回填；W13消缺。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路X1N3、X1N2+2、X1N5#铁塔螺丝扭矩、电阻测量检查。 - 集电线路XXX1N26#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XXX1N26#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 业主、监理、总包对储能站施工和一回路塔基掏挖现场进行巡检。 - W6、X8、W19B#风机基础开挖巡视检查。 - X1#风机基础锚盘交接。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 集电线路一回路掏挖洞口未设置防护措施，部分施工临时用电没有漏电保护器。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场责令要求尽快落实整改。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0336

| 日 期 | 2023年04月27日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 13℃-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：消防设备安装，设备间砌筑，消防管道焊接。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N24、XX1N20、X1N18、X1N19#，架线：X1F3N1-5。 3、风机：X1风机吊装，W6、W19B基础开挖，X8修路；W25箱变基础吊装；W13消缺。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 五一节前业主、监理、总包对施工现场进行安全大检查。 - X1#机位风机变频器、塔筒吊装旁站。 - W19#风机基础开挖巡视检查。 - W25#风机箱变基础吊装检查。 - 储能站消防泵房砌筑检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - X1#风机吊装现场问题：塔筒油漆破损、镀锌层破损。要求塔筒厂家现场有人及时整改消缺。 - 现场安全大检查发现问题，内容详见《监理工程师通知单》编号：ZHFD-ZHJL-AQ-053。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 要求塔筒厂家现场有人及时整改消缺。 - 签发《监理工程师通知单》一份，编号：ZHFD-ZHJL-AQ-053。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0337

| 日 期 | 2023年04月28日 星期五 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 11℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：设备间砌筑，消防管道开挖焊接，工具间屋顶抹灰。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N24、X1N18、X1N19#，浇筑：X1N2O#架线：X1F3N1-5。 3、风机：X1风机吊装，W6、W19基础开挖，X8修路；W13对中。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X1#机位风机吊装旁站。 - W13#风机电装、箱变接地电阻测量检查。 - W19#风机基础开挖、箱变接地检查。 - 集电线路X1N20#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路X1N20#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 储能站消防管道开挖、焊接铺设检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0338

| 日 期 | 2023年04月29日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 12℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、储能：设备间砌筑，消防管道开挖焊接，屋顶保温层施工。 - 2、集电线路：掏挖：XX1N17、X1N18、X1N19#，浇筑：XX1N24#,组塔：XX1N2#。 3、风机：X1风机吊装，W6、W19基础开挖，X8修路；W13调试消缺，W25#电装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、储能消防泵房保温材料、消防器材进场检查。 - 2、储能消防泵房防水材料厚度、消防管道铺设焊接检查。 - 3、集电线路XX1N24#铁塔基础钢筋、模版、地脚、螺栓检查验收。 - 4、集电线路XX1N24#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 5、X1#机位风机吊装旁站。 - 6、13#风机调试巡查。 - 7、19#风机基础开挖巡查。 - 8、W25#风机电缆沟开挖巡查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0339

| 日 期 | 2023年04月30日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 12℃-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间墙面抹灰，工具间屋顶防水，消防管道开挖焊接。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、X1N18、X1N19#，组塔：XX1N2#。 3、风机：W6基础开挖；W19埋管垫层，X8修路；W13调试，W25对中终检。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路X1N6、X1N10#铁塔扭矩检查。 - 集电线路X1N7、X1N10#铁塔电阻测量检查。 - 组织召开安全警示教育会议。 - 组织对集电线路、风机现场、储能站施工现场进行安全检查。 - W19#风机基础护坡、标高检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |