监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0340

| 日 期 | 2023年05月01日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 17℃-28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间墙面抹灰，工具间屋顶防水，消防管道开挖焊接，消防水池抹灰。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、X1N18、X1N19#，组塔：XX1N2#；浇筑：XXX1N21#。 3、风机：W6基础开挖；W19安装锚笼，X8修路；W25对中终检，W25高压电缆沟开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XXX1N21#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XXX1N21#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 17#机位护坡整改后质量检查。 - 13#风机机位绿化种植情况检查。 - 19#风机锚笼安装检查。 - X8#风机基础巡视检查。 - 储能站施工巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0341

| 日 期 | 2023年05月02日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 16℃-27℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间墙面、消防水池抹灰；消防管道打压试验。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、X1N18、X1N19#，浇筑：XXX1N25#。 3、风机：W6基础开挖；W19安装锚笼，X8修路，W25#风机高压电缆沟开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 召开第39期《工地例会》和《安全工地例会》。 - 储能站消防管道压力试验旁站。 - 储能站消防管道隐蔽检查。 - 集电线路XXX1N25#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XXX1N25#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - W19#风机基础锚笼安装检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0342

| 日 期 | 2023年05月03日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 17℃-25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 储能站防水卷材送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间墙面抹灰，消防管道回填，消防水池抹灰，外墙做保温，屋面防水层。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、X1N18、X1N19#，浇筑：XXX1N25#。 3、风机：W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8、X9修路，W25#风机高压电缆沟开挖。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站防水卷材检查。 - 储能站内施工巡视检查。 - 查看储能图纸施工图纸。 - W25#风机至风机箱变电缆敷设检查。 - W19#风机基础钢筋绑扎检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0343

| 日 期 | 2023年05月04日 星期四 | 天 气 | 雨 | 气 温 | 14℃-19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 今日下雨无人施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 查看储能站施工图纸。 - 审查施工单位资料。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0344

| 日 期 | 2023年05月05日 星期五 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 14℃-19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 集电线路一回路混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间地面抹灰，消防管道回填，消防栓井砌筑，围墙抹灰，外墙做保温。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1、X1N19#，X1N18支模。 3、风机：W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8、X9修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X1风机吊装现场巡查。 - W25#风机至箱变电缆敷设检查。 - 升压站内施工情况检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 升压站巡查中发现：1、一次舱中间下沉断开2、储能低压舱处路沿石下沉3、电缆沟四周下沉、盖板不平4、大门口两边未砌筑挡土墙5、个别路沿石背面抹灰不符合要求。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场责令要求限下周整改完成。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0345

| 日 期 | 2023年05月06日 星期六 | 天 气 | 小雨 | 气 温 | 10℃-17℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间地面抹灰，消防栓井砌筑，围墙抹灰，外墙做保温。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1、X1N19#，X1N18支模。 3、风机：W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8、X9修路。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 储能站消防泵房施工巡查。 - 储能站消防栓井砌筑检查。 - W19#风机基础钢筋绑扎检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0346

| 日 期 | 2023年05月07日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 12℃-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间地面抹灰，围墙粉刷电网安装，外墙做保温。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#。 3、风机：X1#风机叶片吊装，W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8平台平整，X9修路，W25#至集电线路电缆敷设。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - X1#机位风机叶片吊装旁站。 - W25#风机至集电线路4N4#铁塔电缆敷设检查。 - W19#风机基础钢筋绑扎巡检。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0347

| 日 期 | 2023年05月08日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 12℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间地面电装，围墙粉刷电网安装，外墙做保温。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，浇筑：XXX1N18#。 3、风机：X1#电装，W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8、X9修路，W25#至集电线路电缆沟回填。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XXX1N18#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。 - 集电线路XXX1N18#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 集电线路一回路塔基掏挖现场巡检。 - 储能消防泵房外墙保温施工、围墙抹灰检查。 - 储能外墙网格布进场检查。 - W19B#风机基础钢筋、模板安装检查验收。 - X8#风机基础开挖巡检。 - 风机主吊转场组装巡视检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 集电线路XXX1N18#基坑内有积水。 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 现场口头要求立即整改，现场已经安排施工人员排水完成。 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0348

| 日 期 | 2023年05月09日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 14℃-26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间电装，围墙抹灰，外墙做保温，场内场平。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，组塔：1N2#,浇筑：XX1N19#。 3、风机：W8#风机吊装，W6基础开挖；W19#基础浇筑，X8、X9修路，W25#消缺。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W19B风机基础混凝土浇筑旁站。 - W19B风机基础浇筑塌落度抽查。 - W8#机位风机塔筒吊装旁站。 - W8#机位风机吊装打力矩、塔筒补漆检查。 - 集电线路XX1N19#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓、检查验收。 - 集电线路XX1N19#铁塔基础混凝土浇筑旁站。 - 集电线路一回路塔材进场检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |

监  理  日  志

- 工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0349

| 日 期 | 2023年05月10日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 14℃-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - X1、W8、W9风机箱变抽油送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、储能：设备间刮腻子，设备间电装，围墙抹灰，外墙做保温。 2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，组塔：1N20、1N2#。 3、风机：W8#风机吊装，X1电装，W6、X8基础开挖；W19#基础养护，X9修路，W25#调试。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - W25#风机箱变至集电线路4N4#铁塔电缆耐压试验旁站。 - X1、W8、W9#风机箱变耐压试验旁站。 - W8机位风机机舱、轮毂吊装旁站。 - X1#风机电缆沟、箱变开挖巡检。 - 召开第40期《工地例会》和《工地安全例会》。 - 储能站消防管道检查。 |  |  |  |  |
| 检 问 查 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 理 结 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 其 他 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 | 徐耀生 |  |