监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—083

| 日 期 | 2022年08月01日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 33℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中、魏树成 |  |  |  | - 升压站设备基础钢筋送检见证取样。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员42人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N3#基础掏挖、集电线路2N5塔基浇筑、风机基础20#机位各一台、装载机二台、挖机二台、混凝土输送泵车二辆、振捣棒四台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：8#、20#风机基础浇筑完成。 2、集电：2N5#基础浇筑。 3、升压站：一次舱基础钢筋绑扎。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、20#风机基础从下午18:00开始到第二天上午10:30结束浇筑旁站；8#风机基础从19:30开始浇筑到第二台4:30结束浇筑旁站。 - 2、集电线路：巡视检查2N5#基础浇筑旁站。 - 3、升压站设备基础钢筋送检见证取样、一次舱基础底板钢筋绑扎检查。 |  |  |  |  |
| 检 的 查 问 发 题 现 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—084

| 日 期 | 2022年08月02日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 35℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：徐耀生、张建忠、李士中、魏树成 |  |  |  | - 材料进场见证取样情况：山东济宁风机基础钢筋到场检查验收。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员42人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N4#基础浇筑、发电机一台、振捣棒二台、翻斗车三辆。风机基础24#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：24#风机基础钢筋绑扎、22#风机基础埋管。 2、集电：2N4#基础钢筋支模，2N4#基础浇筑。 3、升压站：一次舱基础钢筋绑扎支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、召开第十二期工地例会。 - 2、集电线路：2N4#基础钢筋模板检查验收，检查钢筋笼长度、主筋根数箍筋外箍筋间距搭接倍数、钢筋绑扎及底角螺栓间距标高。 - 3、2N4#基础浇筑旁站，查看混凝土随车资料、坍落度检测做试块，查看混凝土振捣复查底角螺栓间距标高。 - 4、巡视检查升压站一次舱基础钢筋绑扎支模。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—085

| 日 期 | 2022年08月03日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 35℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 一标：山东济平风机基础钢筋到场检查验收，钢筋送检见证取样。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员42人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N3#基础浇筑、X2N13掏挖，发电机二台、振捣棒二台、翻斗车三辆。风机基础24#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：24#风机基础钢筋绑扎、22#风机基础埋管。 2、集电：2N3#基础钢筋支模，2N3#基础浇筑。 3、升压站：一次舱基础钢筋绑扎支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、一标山东济平风机基础钢筋到场检查验收，钢筋送检见证取样。2、集电线路：2N3#基础钢筋模板检查验收，检查钢筋笼长度、主筋根数箍筋外箍筋间距搭接倍数、钢筋绑扎及底角螺栓间距标高。3、2N3#基础浇筑旁站，查看混凝土随车资料、坍落度检测做试块，查看混凝土振捣复查底角螺栓间距标高。4、巡视检查升压站一次舱基础钢筋绑扎支模。5、关于接地扁钢镀锌层质量问题下发监理工程师通知单1份。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 集电线路：2N3#基础钢筋模板检查验收发现A、C腿基坑积水。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 要求及时抽水，现场已落实抽水。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—086

| 日 期 | 2022年08月04日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 36℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 一标：山东济平风机基础钢筋到场检查验收，钢筋送检见证取样。 |  |
| 施工人员动态：管理人员13、施工人员42人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N6#基础浇筑、X2N13掏挖，发电机二台、振捣棒二台、翻斗车三辆。风机基础24#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：24#风机基础浇筑23:55开始、22#风机基础锚栓安装。 2、集电：2N7#基础钢筋支模，2N6#基础浇筑A腿。 3、升压站：一次舱基础钢筋绑扎支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、24#风机基础钢筋20:30验收，整改到23:00才结束，23:55开始旁站。2、集电线路：2N6#基础钢筋模板检查验收。。3、风机基础22#基坑验收。4、巡视检查升压站一次舱基础钢筋绑扎支模。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 24#风机基础钢筋绑扎不到位、且模板保护层不够。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 要求整改、符合要求方可进行下道工序，并已进行整改。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—087

| 日 期 | 2022年08月05日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 37℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 升压站接地扁铁进场检查，本批镀锌层符合要求。 |  |
| 施工人员动态：管理人员13、施工人员42人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N6#基础浇筑B、C、D腿、X2N13掏挖，发电机二台、振捣棒二台、翻斗车三辆。风机基础24#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：24#风机基础浇筑15:00结束、22#风机基础锚栓安装。 2、集电：2N6#基础浇筑B、C、D、腿。 3、升压站：一次舱基础钢筋绑扎支模、晚上进行浇筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | 、风机：24#风机基础浇筑15:00旁站结束、22#风机基础锚栓安装检查。 2、集电：2N6#基础浇筑B、C、D、腿。 - 3、升压站：一次舱基础钢筋绑扎支模、晚上进行浇筑检查。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 24#风机基础浇筑问题振捣不够到位。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 现场旁站监理已要求整改，并监督整改。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—088

| 日 期 | 2022年08月06日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 34℃—27℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 集电线路塔材到场检查验收。2、一标山东济平风机上下锚板到场检查验收。3、27#风机基础混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员12、施工人员52人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N6#基础钢筋支模、X2N31掏挖，发电机二台、振捣棒二台、翻斗车三辆。风机基础17#、24#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：17#风机基础开挖，22#风机基础钢筋绑扎。 2、集电：X2N28、2N12、2N14掏挖， 3、升压站：设备基础接地焊接，一次舱基础支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路塔材到场检查验收，测量镀锌层厚度。2、一标山东济平风机上下锚板到场检查验收。3、27#风机基础混凝土试块送检见证。4、巡视检查升压站设备基础接地焊接。5、测量8#、20#风机基础接地电阻。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 20#风机基础接地电阻图纸设计为4Ω，实测为电阻21.6Ω不符合图纸设计规范要求 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 要求整改20#风机基础接地，待处理方案和处理结果。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—089

| 日 期 | 2022年08月07日 星期日 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 32℃—26℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 二标甘肃鑫达风机基础钢筋送检见证取样。 - 23#风机基础环刀取样见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员64人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N12#、X2N31、X2N28基础掏挖，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、风机：17#风机基础开挖，22#风机基础钢筋绑扎。 2、集电：X2N28、2N12、2N14掏挖， 3、升压站：设备基础接地焊接，一次舱基础支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、23#风机基础环刀取样见证。 - 2、二标甘肃鑫达风机基础钢筋到场检查。 - 二标甘肃鑫达风机基础钢筋送检见证取样。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—090

| 日 期 | 2022年08月08日 星期一 | 天 气 | 大雨 | 气 温 | 28℃—21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 取样见证：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员14人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：无 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 无 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 施工资料审核、监理资料编辑完善。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—091

| 日 期 | 2022年08月09日 星期二 | 天 气 | 阵雨 | 气 温 | 23℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员64人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N12#、X2N24、X2N28基础抽水，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 因下雨施工暂停 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、审查承包单位资料。 - 2、主持召开第十三次工地例会和第十三安全工地例会。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—092

| 日 期 | 2022年08月10日 星期三 | 天 气 | 阵雨 | 气 温 | 23℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样：无 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员64人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N12#、X2N24、X2N28基础抽水，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 因下雨施工暂停 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、审查承包单位资料。 - 2、第十三次工地例会和第十三安全工地例会资料编辑和整理。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—093

| 日 期 | 2022年08月11日 星期四 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 31℃—21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 1、集电线路9#10#11#23#基础浇筑混凝土试块送检见证。 - 2、风机23#基础浇筑混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N12#、X2N24、X2N28基础，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台、抽水泵2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、22#风机基坑抽水、整修道路。 - 集电线路2N12#、X2N24、X2N28基坑抽水、整修道路。 - 17#机位进场道路修筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、关于风机基础施工质量的问题事宜下发通知单1份，内容详见编号ZHFD—ZHJL—B.2—012。2、审查承包、分包单位资料。3、集电线路塔基混凝土试块送检见证，风机23#基础浇筑混凝土试块送检见证。。4、巡视检查集电线路X2N28#塔基掏挖，风机17#基础开挖情况。5、巡视检查17#机位进场道路修筑。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—094

| 日 期 | 2022年08月12日 星期五 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 32℃—25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 见证质检部门检测集电线路X2N34#基础钢筋。 - 2、29号风机基础混凝土质量现场检测见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路2N12#、X2N24、X2N28基础，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台、抽水泵2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、22#风机基坑抽水、整修道路。 - 2、集电线路2N12#、X2N24、X2N28基坑掏挖、整修道路。 - 3、17#机位进场道路修筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、见证质检部门检测集电线路X2N34#基础钢筋。 - 2、审查分包单位资料。 - 3、29号风机基础混凝土质量现场检测见证。4、测量风机24#基础接地为1.25Ω。 - 5、升压站一次舱基础钢筋绑扎检查。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—095

| 日 期 | 2022年08月13日 星期六 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 30℃—24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N12#、X2N13、X2N28基础，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台、抽水泵2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、22#风机基坑抽水、整修道路。 - 集电线路X2N12#、X2N13绑扎钢筋支模，X2N28基坑掏挖、整修道路。 - 17#机位进场道路修筑。 - 24#风机基础土方回填土。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、审查分包单位资料。 - 2、集电线路X2N12#、X2N13绑扎钢筋检查验收。 - 3、22#风机基础钢筋绑扎巡视检查。4、巡视检查24#风机基础土方回填。 - 5、关于24#风机基础土方回填按照图纸设计要求施工，下发联系单1份 详见 编号：ZHFD—ZHJL—LXD—002。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 巡视检查24#风机基础土方回填时没按照图纸设计要求施工，没有分层(压)夯实。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 现已通知总包加强管控，落实整改。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—096

| 日 期 | 2022年08月14日 星期日 | 天 气 | 阵雨 | 气 温 | 32℃—28℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N12#、X2N13、X2N28基础，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台、抽水泵2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、22#风机基础钢筋绑扎。 - 集电线路X2N12#、X2N13基础浇筑，X2N28基坑掏挖、钢筋绑扎。 - 17#机位进场道路修筑。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、审查分包单位资料。 - 2、集电线路X2N12#、X2N13基础浇筑旁站。 - 3、巡视检查集电线路X2N28基础钢筋绑扎。 - 4、风机27#基础二次灌浆检查，测量风机29#基础接地电阻。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 巡视检查发现集电线路X2N28基础钢筋绑扎主钢筋间距不均匀。 - 测量风机27#基础锚板不水平，达不到图纸设计及规范要求。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 现场要求落实整改。 - 27号上锚盘水平度不够，还需调整后，验收。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—097

| 日 期 | 2022年08月15日 星期一 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 35℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 风机27#基础二次灌浆做试块见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N12、X2N28、X2N27、X2N26，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台、抽水泵2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、22#风机基础钢筋绑扎。 - 2集电线路X2N12基础浇筑，X2N28基础钢筋绑扎,X2N27、X2N26掏挖。 - 风机27#基础锚板调整，基础二次灌浆。 - 4、升圧站一次舱支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路X2N12基础浇筑旁站，X2N28基础钢筋绑扎支模检查验收。 - 2、复查风机27#基础锚板，风机27#基础二次灌浆旁站、做试块见证。 - 3、巡视检查22#风机基础钢筋绑扎。4、关于集电线路2回路基础混凝土浇筑做试块事宜,详见监理工程师通知单 编号ZHFD—ZHJL—B.2—013。 - 5、一标山东济平风机基础接地扁钢测量镀锌层厚度146μm 。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 巡视检查发现集电线路X2N28基础钢筋绑扎主钢筋间距不均匀。 - 测量风机27#基础锚板不水平，达不到图纸设计及规范要求复查调整。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 集电线路X2N28基础钢筋绑扎主钢筋间距，复查已落实整改。 - 27号水平度不够，复查已落实调整。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—098

| 日 期 | 2022年08月16日 星期二 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 33℃—24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 17#、13B#风机基础钢筋取样送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N28、X2N27、X2N26、X2N17，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、22#机位各一台、装载机二台、挖机二台、抽水泵2台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、22#风机基础钢筋绑扎、浇筑，17#风机基础开挖。22#风机基础二次打磨。 - 2集电线路X2N28基础浇筑，X2N17绑扎钢筋、混凝土浇筑，X2N27、X2N26掏挖。 - 3、升圧站一次舱支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路X2N28基础浇筑旁站,检查验收X2N17钢筋，浇筑旁站。 - 2、五标段风机17#、13B#基础钢筋到场检查,钢筋取样送检见证。 - 3、主持召开第十四期工地例会和第十四期安全工地例会。 - 4、风机22#基础钢筋绑扎检查验收，浇筑旁站。 - 5、检查22#风机基础二次打磨、锚板水平度。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—099

| 日 期 | 2022年08月17日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 31℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N18、X2N17、XAN11、XAN12，发电机四台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础16#、18#、21#机位各一台、装载机二台、挖机二台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、22#风机基础钢筋绑扎、浇筑，17#风机基础开挖。22#风机基础二次打磨。 - 2、集电线路X2N27、X2N26掏挖。X2N17、X2N18、XAN11、XAN12钢筋绑扎，浇筑 - 3、升圧站一次舱支模。 - 4、16#、17#、18#、21#风机基础开挖 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、巡视检查集电线路检查验收X2N17、X2N18、XAN11、XAN12钢筋绑扎、浇筑。 - 2、风机22#基础混凝土浇筑旁站。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 集电线路X2N17钢筋搭接长度不符合规范要求、XAN11钢筋设置不符合图纸设计要求。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 现场已进行整改，符合要求。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0100

| 日 期 | 2022年08月18日 星期四 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 30℃—24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 1、22#风机基础二次灌浆做试块见证。 - 2、17#风机基础钢筋送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N24、X2N25、X2N26、X2N27、X2N14、AN14、AN15、AN16发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机3台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、14#、17#、26#、21#风机基础开挖，22#风机基础二次灌浆。 - 2、集电线路X2N24、X2N25、X2N26、X2N27、X2N14、AN14、AN15、AN16掏挖。 - 3、升圧站一次舱支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、22#风机基础二次灌浆做试块见证，30#风机基础二次灌浆前检查。 - 2、17#风机基础钢筋、风机基础锚栓到场检查。 - 3、17#风机基础钢筋送检见证。 - 4、29#风机基础接地测量电阻为1.5Ω。5、30#风机基础二次灌浆前水平复测，经复测符合要求。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0101

| 日 期 | 2022年08月19日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 35℃—24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 1、23#风机基础混凝土钻芯检测检查见证。 - 2、30#风机基础二次灌浆做试块见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员14、施工人员84人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N24、X2N25、X2N26、X2N27、X2N14、AN14、AN15、AN16、AN10、AN13发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机3台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、23#风机基础混凝土钻芯检测，30#风机基础二次灌浆做试块。17#14#21#26#风机基础开挖。 - 集电线路X2N24、X2N25、X2N26、X2N27、X2N14、AN14、AN15、AN16掏挖，XX2N24＋2、AN10、AN13、基础钢筋绑扎支模。3、升圧站一次舱支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、23#风机基础混凝土钻芯检测检查见证。 - 2、五标段岳隆筑天25#风机基础钢筋到场检查。 - 3、集电线路AN10、AN13、XX2N27、XX2N24+2基础钢筋模板检查验收。 - 4、30#风机基础二次灌浆做试块见证。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 检查集电线路AN13基础钢筋时发现部分钢筋保护层没有达到图纸设计要求。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 现场要求AN10、AN13基础整改，整改合格后复查。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）            编号：ZHFD—JLRZ—0102

| 日 期 | 2022年08月20日 星期六 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 31℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 24#风机基础二次灌浆做试块见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员18、施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N25、X2N26、XX2N14+1、X2N31、AN14、AN15、AN16、AN10、AN13发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、23#风机基础混凝土钻芯检测，30#风机基础二次灌浆做试块。17#14#21#26#风机基础开挖。 - 集电线路X2N25、X2N26、XX2N14+1、X2N31、AN14、AN15、AN16掏挖，AN10、AN13、 基础钢筋绑扎支模。3、升圧站一次舱支模。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、甘肃奥唯电力2回路塔材、接地圆钢到场检查验收镀锌层厚度为183μm、123μm。 - 2、17#13B风机基础接地扁钢到场测量、检查。3、17#13B风机基础预埋件焊接检查。 - 3、集电线路AN10、AN13、基础钢筋模板复查。集电线路AN10、AN13浇筑旁站。 - 4、24#风机基础二次灌浆之前检查基础平整度，二次灌浆做试块见证。6、集电线路2N5、2N6现场测量回弹混凝土强度，抽查现场塔材镀锌层厚度。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 17#、13B风机基础接地扁钢到场测量、镀锌层厚度为17μm、12μm不符合要求 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 要求把不合格的扁钢撤场，定购合格材料报验。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）            编号：ZHFD—JLRZ—0103

| 日 期 | 2022年08月21日 星期日 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 31℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 1、8#风机基础二次灌浆做试块见证。 - 2、8#风机基础回填土做环刀取样见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员18、施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N25、X2N26、XX2N24+2、XX2N27、X2N31、AN14、AN15、AN16、AN13发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、17#14#21#26#风机基础开挖，8#风机基础二次灌浆。 - 集电线路X2N25、X2N26、X2N14+1、X2N31、XX2N27、AN14、AN15、AN18、AN16掏挖，AN17、AN13、基础钢筋绑扎支模。 3、升圧站暂停施工。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路AN13浇筑旁站，现场进行安全技术交底。X2N14+1、XX2N27基础钢筋模板检查验收，浇筑旁站。XX2N24+1做护壁检查， - 2、检查验收2N3、2N3基础标高、混凝土强度、底脚螺栓根开间距。 - 3、检查8#风机基础二次灌浆前标高平整度，二次灌浆做试块见证。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0105

| 日 期 | 2022年08月23日 星期二 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 31℃—21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 1、23#风机二次灌浆试块见证 - 2、29#、30#、24#风机基础回填土环刀送验见证。 - 3、甘肃鑫达21#风机钢筋取样送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员18、施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N25、X2N26、XX2N27、X2N31、XXAN14、AN15、AN16、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、17#、14#、21#风机基础开挖。26#风机绑扎钢筋，23#风机二次灌浆、28#道路修整。 - 集电线路X2N25、X2N26、X2N31、XX2N27、AN15、AN16、AN18掏挖，AN17、AN18基础钢筋绑扎支模，X2N21、XAN14基础浇。3、升圧站一次舱支模，SVG基础换填砂石。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路X2N21、X2N24＋1、AN17、XAN14基础浇筑旁站。2、23#风机二次灌浆前检查，23#风机二次灌浆试块见证，二次灌浆旁站。3、24#、30#风机基础回填土环刀送验见证。4、检查验收升圧站一次舱、SVG钢筋支模。17#风机基础验槽。2N31#基础钢筋检查验收。集电线路2N33#基础组塔前检查验收。5、甘肃鑫达21#风机钢筋取样送检见证。巡视检查升圧站一次舱支模检查验收。6、召开第十五次安全、现场工地例会。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0106

| 日 期 | 2022年08月24日 星期三 | 天 气 | 阵雨 | 气 温 | 26℃—22℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 升圧站主变、架构基础混凝土送检见证。 |  |
| 施工人员动态：管理人员18、施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N25、X2N26、XX2N27、X2N31、XXAN14、AN15、AN16、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、13#14#21#风机基础开挖。26#风机绑扎钢筋。17#风机基础垫层浇筑。 - 2 、集电线路X2N25、X2N26、X2N31、XX2N27、AN15、AN6、AN5、AN16掏挖，XAN24＋1、AN18基础浇。 - 3、升圧站一次舱浇筑混凝土。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 升圧站一次舱浇筑混凝土旁站，检查主变、构架基础混凝土试块养护情况。 - 升圧站主变、架构基础混凝土送检见证。 - 集电线路AN18基础混凝浇筑土旁站。 - 4、全体监理人员卫生院做核酸检测。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0107

| 日 期 | 2022年08月25日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 29℃—21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 20#风机基础二次灌浆做试块见证。 |  |
| 施工管理人员：管理人员18人；施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N23、X2N22、X2N25、X2N26、XX2N27、X2N31、AN15、AN16、AN5、AN6发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 1、13#14#21#风机基础开挖。26#风机绑扎钢筋。17#风机基础钢筋、锚板锚栓吊装。 - 2 、集电线路X2N22、X2N24、X2N38、XX2N27、AN15、AN6、AN5、AN16掏挖，X2N26、绑扎钢筋。基础浇筑。 - 3、升圧站一次舱混凝土拆模养护。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、巡视检查升圧站一次舱浇筑混凝土拆模养护情况，检查FC基础开挖。2、20#风机基础二次灌浆检查，二次灌浆旁站做试块。巡视检查17#风机锚板吊装。26#风机基础锚栓安装检查复测水平度。3、集电线路X2N24＋1、X2N24＋2、基础混凝浇筑情况，验收2N32、2N10、2N9、2N11、2N12#组塔前验收，4、集电线路X2N26、检查验收基础绑扎钢筋，浇筑混凝土旁站。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0108

| 日 期 | 2022年08月26日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 29℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 山东济平30#风机基础混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员18、 施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N23、X2N22、X2N25、X2N26、X2N31、X2N38、AN15、AN16、AN5、AN8、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成5基） 1、13#14#21#风机基础开挖。26#风机绑扎钢筋。17#风机基础钢筋、锚笼安装。 - 2 、集电线路X2N22、X2N24、X2N38、AN8、AN4、AN9、AN16掏挖，AN15、AN6、AN5绑扎钢筋。 - 3、升圧站。主变基础油池浇筑混凝土，SVG基础绑扎钢筋。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、升圧站主变基础油池浇筑混凝土旁站做试块，检查SVG基础绑扎钢筋，检查一次舱接地焊接倍数、防腐。 - 2、山东济平30#风机基础混凝土试块送检见证，17#风机基础锚笼安装检查验收。 - 3、巡视集电线路2N11铁塔安装。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0109

| 日 期 | 2022年08月27日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 29℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 17#风机基础钢筋拉拔送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员18、 施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N24、X2N22、X2N25、X2N26、X2N31、X2N38、AN15、AN16、AN5、AN8、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成7基） 1、13#14#21#风机基础开挖。26#、17#风机基础钢筋绑扎。 - 2 、集电线路X2N22、X2N24、X2N38、AN8、AN4、AN9、AN16掏挖，AN15、AN6、AN5绑扎钢筋。X2N31基础混凝土浇筑。 - 3、升圧站SVG基础绑扎钢筋。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 巡视检查升圧站检查SVG基础绑扎钢筋，一次舱接地焊接倍数、防腐。 - 2、17#风机基础钢筋拉拔送检见证 。 - 3、巡视集电线路2N10铁塔安装。XAN15、XAN5基础绑扎钢筋检查验收。XAN15、X2N31基础混凝土浇筑旁站。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 集电线路施工严重滞后。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 对滞后情况要进行进度考核。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0110

| 日 期 | 2022年08月28日 星期日 | 天 气 | 雨 | 气 温 | 23℃—18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员18、 施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N24、X2N22、X2N25、X2N26、X2N38、AN16、AN5、AN6、AN8、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成7基） - 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎。 - 2、集电线路AN4、AN6#基础钢筋绑扎。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 监理人员审查分包资料 - 巡视检查17#风机基础钢筋绑扎。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0111

| 日 期 | 2022年08月29日 星期一 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 25℃—18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样：无 - （2N集电线路：铁塔安装完成7基） |  |
| 施工人员动态： 管理人员18、 施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N24、X2N16、X2N25、X2N26、X2N38、AN5、AN6、AN8、4N20、4N21、4N22、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、26#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 - 1、21#风机基础机械开挖，26#、17#风机基础钢筋绑扎。 - 2、集电线路4N20、4N21、4N22、X2N16、X2N22掏挖，AN4、XXAN16、AN6#基础钢筋绑扎。集电线路X2N32 #安装铁塔。 - 3、受疫情影响升压站、集电线路双回路施工暂停。（封路） |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路X2N22、XXAN16 #风机基础钢筋绑扎检查验收。 - 巡视检查17#风机基础钢筋绑扎。26#风机基础钢筋绑扎、基础标高检查验收。 - 卫生院做核酸。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0113

| 日 期 | 2022年08月31日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员18、 施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N16、X2N15、X2N37、X2N38、AN5、AN6、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成13基） - 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 - 集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N15、X2N23、X2N38、X2N37、 X2N14+2、X2N16、掏挖，AN4、AN6#基础钢筋绑扎。集电线路XX2N26 #X2N18安装铁塔。 - 受疫情影响升压站、集电线路双回路施工暂停。（封路） |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路X2N24、 基础钢筋绑扎检查验收、混凝土浇筑旁站。 - 2、巡视检查集电线路XX2N26 #组塔安装，X2N16#基础掏挖。 - 3、17#风机基础钢筋支模验收。13B风机基础开挖巡视检查 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |