监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0114

| 日 期 | 2022年09月1日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 一标山东济平24#风机基础混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员18、 施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N16、X2N15、X2N37、X2N38、AN5、AN6、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成15基） - 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖，14风机基础锚笼安装。2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N15、X2N38、X2N37、X2N14+2、X2N16、掏挖，X2N23、AN4、AN6#基础钢筋绑扎。集电线路X2N22 、X2N14＋1安装铁塔。3、受疫情影响升压站、集电线路双回路施工暂停。（封路） |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路X2N24、 基础钢筋绑扎检查验收、混凝土浇筑旁站。 - 2、集电线路X2N27、X2N14＋1、X2N22、 X2N21#组塔前检查验收。 - 3、14#风机基础锚笼验收，26#风机基础拆模检查，17#风机基础浇筑混凝土旁站。 - 4、一标山东济平24#风机基础混凝土试块送检见证。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）            编号：ZHFD—JLRZ—0115

| 日 期 | 2022年09月02日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员18、 施工人员102人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N16、X2N15、X2N37、X2N38、AN5、AN6、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成15基） 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖，14风机基础锚笼安装。2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N15、X2N38、X2N37、X2N14+2、X2N16、掏挖，X2N23、X2N19、AN4、AN6#基础钢筋绑扎。集电线路X2N22 、X2N14＋1安装铁塔。3、受疫情影响升压站、集电线路双回路施工暂停。（封路） |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路XX2N23、X2N19 基础钢筋绑扎检查验收、混凝土浇筑旁站。 - 2、巡视检查14#风机基础钢筋绑扎，巡视21#风机基础开挖、道路修整，26#风机基础接地电阻测量，28#风机基础验槽检查。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0117

| 日 期 | 2022年09月04日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中、周飞 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N15、X2N36、X2N38、AN6、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、XAN21、XAN20、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成17基） - 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖，14风机基础锚笼安装。2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N15、X2N36、X2N14+2、X2N16、XAN21、XAN20掏挖，X2N15、AN4、AN7、AN6#基础钢筋绑扎。集电线路X2N4 组塔安装。3、受协调征地影响升压站施工暂停。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路 X2N15基础混凝土浇筑旁站，集电线路 AN6 基础钢筋绑扎检查验收，基础混凝土浇筑旁站。 - 2、14#风机基础钢筋绑扎、模板、接地检查验收。 - 3、28#风机基础浇筑垫层，监理周飞进入本项目。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

、          监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0118

| 日 期 | 2022年09月05日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、张建忠、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 山东济平风机基础接地扁钢到场检查测量镀锌层厚度，88.1μm、94.7μm、75.8μm。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N36、X2N38、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、XAN21、XAN20、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成17基） - 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖，14风机基础锚笼安装。2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N36、X2N14+2、X2N16、XAN21、XAN20掏挖，AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路X2N8、X2N7 组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路 集电线路 XN20 基础钢筋绑扎检查验收。 - 2、14#风机基础浇筑旁站。巡视升压站施工情况，参加升压站电气技术交底会议。 - 3、风机基础锚到场检查，山东济平风机基础接地扁钢到场检查测量镀锌层厚度，88.1μm、94.7μm、75.8μm。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0119

| 日 期 | 2022年09月06日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 31℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、周飞、李士中 |  |  |  | - 见证取样： - 甘肃鑫达20#风机基础混凝土试块见证。 - 26#基础回填土环刀取样见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N36、X2N37、X2N38、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、XAN21、XAN20、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成20基） - 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 - 2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N36、X2N14+2、X2N16、XAN21、XAN20掏挖，X2N37、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路X2N19 组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路 集电线路 XN20 基础浇筑旁站，XN19组塔前检查验收。 - 2、21#风机基础检查验槽，26#基础回填土环刀取样见证。 - 3、风机基础锚到场检查，山东济平风机基础钢筋到场检查验收。 - 4、召开第十七次安全、工地例会，巡视检查升压站施工情况。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0120

| 日 期 | 2022年09月07日 星期三 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 31℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：集电线路X2N36、X2N37、X2N38、4N5、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、XAN21、XAN20、XAN22、XAN23、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成20基） - 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 - 2、集电线路4N5、4N20、4N21、4N19、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN21、XAN22、XAN23、XAN20掏挖，3N20、3N21、4N22、4N18、X2N37、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 无 组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路 集电线路4N22、AN20 基础钢筋绑扎支模检查验收。 - 2、14#风机基础接地扁钢镀锌层厚度、接地电阻测量为2.62Ω。21#风机基础锚板、锚栓力矩检查验收。 - 3、巡视检查升压站FC基础支模，GIS基础开挖。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

、监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0121

| 日 期 | 2022年09月08日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 31℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成20基） 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 2、集电线路4N5、4N20、4N21、4N19、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN21、XAN22、XAN23、XAN20掏挖，3N20、3N21、4N22、4N18、X2N37、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路无组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - XAN21、4N22、4N18、4N19#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。集电线路 XX2N37、4N22、XAN20、XAN21基础浇筑旁站。 - 17#风机基础接地扁钢镀锌层厚度、接地电阻测量为3.80Ω。28#风机基础锚板水平、锚栓力矩检查验收。 3、巡视检查 升压站电抗器、SVG、基础浇筑，SVG基础浇筑，GIS、架构基础开挖。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0121

| 日 期 | 2022年09月08日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 31℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成20基） 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 2、集电线路4N5、4N20、4N21、4N19、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN21、XAN22、XAN23、XAN20掏挖，3N20、3N21、4N22、4N18、X2N37、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 无 组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、 XAN21、4N22、4N18、4N19#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。集电线路 XX2N37、4N22、XAN20、XAN21基础浇筑旁站。 - 2、17#风机基础接地扁钢镀锌层厚度、接地电阻测量为3.80Ω。28#风机基础锚板水平、锚栓力矩检查验收。 3、巡视检查 升压站电抗器、SVG、基础浇筑，SVG基础浇筑，GIS、架构基础开挖。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0122

| 日 期 | 2022年09月09日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—29℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成20基） 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 2、集电线路4N5、4N20、4N19、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN22、XAN23、掏挖，3N20、3N21、4N18、X2N37、XAN21、4N22、4N18、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 无 组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路 4N18、4N19#基础浇筑混凝土旁站，AN4#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。 - 13B#风机基础开挖巡视检查。28#风机基础锚板水平、锚栓力矩检查验收。 - 巡视14#风机基础浇筑后养护， 巡视检查21#风机钢筋绑扎。 4、升压站电抗器基础模板拆除后检查，巡视检查GIS基础模板安装，二次舱基础开挖。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 巡视14#风机基础浇筑后养护不到位。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 现场要求风机基础浇筑后养护必须由专人专职进行定期养护! |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0123

| 日 期 | 2022年09月10日 星期六 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 29℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成20基） 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 2、集电线路4N5、4N20、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN22、XAN23、掏挖，3N20、3N21、XAN21、4N22、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 无 组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路AN4 #基础浇筑混凝土旁站，4N12、4N17#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。 - 巡视检查13B#风机基础锚笼安装、锚栓力矩、锚板水平度，12#风机基钢筋绑扎检。21#风机路边没增加安全防栏。 3、升压站巡视检查GIS基础接地网局部检查验收安装，二次舱基础开挖。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 21#风机位进场道路悬崖边缘没有安全防护措施。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 现场要求施工单位负责人尽快增加安全防护措施。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0124

| 日 期 | 2022年09月11日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 31℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成22基） 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 2、集电线路4N5、4N20、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N11、4N14掏挖，3N20、3N21、XAN21、X4N22、XAN23、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N24+1、X2N15 组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路4N17、AN12#基础浇筑混凝土旁站，AN22、AN23#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。 - 巡视检查28#21#风机基础钢筋绑扎检，21#风机基础钢筋绑扎支模检查验收。 3、21#风机基础浇筑混凝土现场旁站。 - 4、升压站巡视检查GIS基础钢筋绑扎检查。 - 5、关于21#风机基础道路存在安全隐患问题，关于21#风机基础钢筋绑扎质量的问题事宜下发通知单各1份，详见编号ZHFD—ZHJL—B.2—014，ZHFD—ZHJL—TZD—015。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0125

| 日 期 | 2022年09月12日 星期一 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝 |  |  |  | - 见证取样： - 1、集电线路二回路2N12、2N13、2N17、2N18、X2N14+1混凝土试块见证。2、山东济平27#风机基础二次灌浆送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成24基） 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 2、集电线路4N5、4N20、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N11、4N14掏挖，3N20、3N21、XAN21、XAN22、AN7、XAN23、#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N24+2、X2N24 组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路XAN22、XAN23#基础浇筑混凝土旁站，4N15#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。2、集电线路二回路2N12、2N13、2N17、2N18、X2N14+1混凝土试块见证。 3、21#风机基础浇筑混凝土现场旁站完成，28#风机基础钢筋、模板、接地检查验收，山东济平27#风机基础二次灌浆送检见证。4、升压站GIS基础钢筋绑扎模板检查验收，二次舱基础垫层浇筑查看。5、集电线路X2N24+2、X2N24组塔前检查验收。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0126

| 日 期 | 2022年09月13日 星期二 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝 |  |  |  | - 见证取样： - 山东济平29、8、30、24#风机基础二次灌浆送检见证。 - 14#基础环刀取样见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成27基） 1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。 2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N11、4N14掏挖，3N20、3N21、XAN21、AN7、AN8#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N20、组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 集电线路4N15#基础浇筑混凝土旁站，。 - 山东济平29、8、30、24#风机基础二次灌浆送检见证。21#风机基础二次灌浆复查锚板标高、二次灌浆旁站，14#基础环刀取样见证。 - 集电线路X2N24+2、X2N24组塔前检查验收。 - 组织总包、分包安全责任人进行施工现场安全文明施工检查。 - 召开第十八次工地例会和第十八次安全会议。6、巡视升压站施工情况。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 进行升压站施工现场安全文明施工检查发现问题 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 要求3天落实整改，整改合格后复查。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 关于21#风机基础道路存在安全隐患问题，通知单ZHFD—ZHJL—B.2—014落实整改回复。 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0127

| 日 期 | 2022年09月14日 星期三 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 30℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝 |  |  |  | - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成27基） 1、13B风机基础基础钢筋绑扎。 2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、3N21、XAN21、AN7、4N11、4N14、AN8#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N23、组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 山东济平29、8、30、24#风机基础二次灌浆送检见证。21#风机基础二次灌浆复查锚板标高、二次灌浆旁站，14#基础环刀取样见证。 - 集电线路X2N37、X2N31、X2N23组塔前检查验收。AN7、AN8、X4N14基础钢筋绑扎验收 - 巡视升压站施工情况，架构基础未报验私自浇筑，SVG区域接地网、接地极未验收私自隐患。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 架构基础未报验私自浇筑，SVG区域接地网、接地极未验收私自 - 2集电线路AN7、AN8、X4N14基础钢筋绑扎验收绑扎不规范 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 下发考核单内容详见编号：ZHFD—ZHJL—ZLKH—002。 - 集电线路AN8、X4N14基础钢筋绑扎落实整改合格后再报。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 全体人员去卫生院做核酸 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0128

| 日 期 | 2022年09月15日 星期四 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝 |  |  |  | - 见证取样： - 甘肃22#风机基础混凝土送检见证。 - 3、4回路塔材进场17基见证。 - 2回路9650米光缆进场见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成27基） 1、13B风机基础基础钢筋绑扎。 2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、3N21、XAN21、4N11、#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N23、组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 28#风机基础浇筑旁站。 - 集电线路AN7、AN8、X4N14基础钢筋绑扎复查，AN7、AN8、X4N14浇筑旁站。 - 巡视升压站一次舱设备到场检查验收。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0129

| 日 期 | 2022年09月16日 星期五 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成30基） 1、13B风机基础基础钢筋绑扎。 2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、3N21、XAN21、4N11、#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N37、组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、13B#风机基础钢筋、模板、接地检查验收。 - 2、集电线路AN8浇筑旁站。 - 3、巡视升压站一次舱设备到场检查验收，二次舱钢筋绑扎。 4、审查签阅施工单位资料。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 集电线路AN8浇筑旁站因农民阻工照成1车商品混凝土延误时间过长， |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 下发通知单要求更换合格商品混凝土 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0130

| 日 期 | 2022年09月17日 星期六 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—20℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成30基） 1、19风机基础基础开挖。 2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、XAN21、4N11、#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N37、组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、13B#风机基础浇筑旁站。 - 2、集电线路XX2N38钢筋绑扎、模板、底脚螺栓检查验收。 - 3、巡视升压站一次舱设备安装，架构区域接地。 4、今天配合蓝源风电上层领导针对施工现场、所有参建单位资料进行检查审核。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0131

| 日 期 | 2022年09月18日 星期日 | 天 气 | 晴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 双回路集电线路AN10～AN14基础混凝土试块送检见证。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成31基） 1、19#风机基础开挖。 2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、XAN21、4N11、#基础钢筋绑扎。集电线路 无组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、集电线路2回路线路导线进场检查。 - 2、集电线路XX2N38基础浇筑旁站。 - 3、升压站架构区域接地检查验收，二次舱基础钢筋模板检查验收。 4、双回路集电线路AN10～AN14基础混凝土试块送检见证。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 在巡视检查升压站时发现电缆沟支架镀锌角钢未进场报验。 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 要求升压站电缆沟支架镀锌角钢尽快报验并下发通知单。 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0132

| 日 期 | 2022年09月19日 星期一 | 天 气 | 阴 | 气 温 | 30℃—19℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 双回路集电线路铁塔螺栓送检见证。 - 2N21～2N31基础混凝土试块送检见证。 - 26#风机基础试块送检。 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成31基） 1、19#风机基础开挖。 - 2集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、4N6、4N6、AN24#掏挖，3N20、XAN21、4N11、4N10、4N9#基础钢筋绑扎。集电线路 无组塔安装。 - 升压站二次舱基础墙板钢筋绑扎。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、巡视19#风机基础开挖。 - 2、集电线路4N10、4N9#基础钢筋绑扎、模板、底脚螺栓检查验收。 3、集电线路4N10、4N9#基础浇筑旁站。 - 4、升压站二次舱基础墙体钢筋绑扎检查验收。 5、双回路集电线路路铁塔螺栓送检见证 ,2N21～2N31基础混凝土试块送检见证。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 |  |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 |  |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |

监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0133

| 日 期 | 2022年09月20日 星期二 | 天 气 | 多云 | 气 温 | 24℃—14℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态： 徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇 |  |  |  | - 见证取样： - 无 |  |
| 施工人员动态： 管理人员20人、 施工人员124人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。 |  |  |  |  |  |
| 施 进 工 展 部 情 位 况 | EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司 （2N集电线路：铁塔安装完成31基） 1、19#风机基础开挖。 2、集电线路X2N36、X2N16、X2N35、2N1、4N6、AN24#掏挖，3N20、4N11#基础钢筋绑扎。集电线路 无组塔安装。 |  |  |  |  |
| 监 作 理 情 工 况 | - 1、巡视19#风机基础开挖，26#风机基础二次灌浆前检查，二次灌浆旁站。 - 2、集电线路3N20、4N11#基础钢筋绑。 - 3、升压站二次舱基础墙体模板安装，主变进场、测量主变安装前基础标高。 - 4、主持召开安全活动交底会议，主持召开第十九期工地例会和召开第十九期安全工地例会。 |  |  |  |  |
| 检 现 查 问 发 题 | - 无 |  |  |  |  |
| 处 意 理 见 措 结 施 果 | - 无 |  |  |  |  |
| 协 容 调 其 内 他 | 无 |  |  |  |  |
| 记录人 | 李士中 |  | 总监签阅 |  |  |