监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 5 月 31 日 星期 三  | 天气 |  多云 | 气温 | 15~29℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：送出线路，商砼C15,5方C25，32方。已见证取样。预制管桩直径300mm，桩长6米，到场206根。检查合格。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员6人，送出线路施工人员12人，光伏区施工人员11人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机2台，铲车0台，吊车0台，引孔机2台，打桩机1台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站消防水池基础砌砖、边坡喷浆，配电房构造柱钢筋绑扎。
2. 送出线路N9、N10基础浇筑完成100%,N19、N21垫层浇筑完成100%，N20基础钢筋绑扎。
3. 光伏区今日沉桩175根，引孔126个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站砌砖质量，钢筋绑扎质量。
2. 旁站送出线路N9、N10基础浇筑。
3. 巡视光伏区张家院引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 | 现场检查送出线路N9基础浇筑立柱表面未抹面，已要求现场负责人安排工作人员处理。 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |