监 理 日 志

工程名称：华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

| 日期 | 2023 年 6 月 14 日 星期 三 |  |  | 天气 | 多云 | 气温 | 16~30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况： 送出线路，商砼C25，48方，已见证取样。 预制管桩直径300mm，桩长6米，到场60根。检查合格。 |  |  |
| 施工方人员动态：升压站施工人员33人，送出线路施工人员24人，光伏区施工人员13人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机2台，打桩机2台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  | - 升压站配电房屋面顶板钢筋绑扎，消防水池屋面梁支模，主变设备基础放线。 - 送出线路N12基础浇筑，N17、N18基础开挖，N23钢筋绑扎，N22接地回填完成。 - 光伏区大泊子村、张秀家村今日沉桩157根，引孔132个。 |  |  |  |  |  |
| 监理工作情况 |  | - 检查升压站配电房屋面顶板钢筋绑扎质量，消防水池支模质量。 - 旁站送出线路N2基础浇筑，检查N17、N18基础开挖质量和安全，检查N23钢筋绑扎质量，旁站N22接地回填。 - 巡视光伏区大泊子村、张秀家村引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。 |  |  |  |  |  |
| 意见、结果 检查问题、处理措施、 |  | - 检查送出线路浇筑现场，未拉警戒线，现场要求做好防护后继续施工。 |  |  |  |  |  |
| 或其他 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人：张献兵、唐树德、陈坤 |  |  | 总监：王立杰 |  |  |  |  |