监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 6 月 18 日 星期 日 | | | 天气 | 晴 | 气温 | 18~33℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  送出线路，商砼C25,70方。已见证取样。 | | |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员22人，送出线路施工人员24人，光伏区施工人员0人。 | | | | |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。 | | | | |
| 施工情况 | | 1. 升压站主变基础开挖，剪力墙凿毛，运维楼基础砌砖，消防水池屋面顶板、基础外墙支模。 2. 送出线路N15、N16基础开挖，N18钢筋绑扎完成，N17支模板完成，N23基础浇筑完成。 | | | | | |
| 监理工作情况 | | 1. 检查升压站土方开挖质量和安全，砌砖和支模质量。 2. 检查送出线路N15、N16基础开挖质量和安全，检查N18钢筋绑扎质量，N17支模质量，旁站N23基础浇筑。 | | | | | |
| 意见、结果  检查问题、处理措施、 | |  | | | | | |
| 或其他  协调内容 | |  | | | | | |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | | | 总监**：王立杰** | | | | |