监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 6 月 19 日 星期 一  | 天气 |  中雨 | 气温 | 17~31℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：送出线路，商砼C25,50方。已见证取样。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员23人，送出线路施工人员24人，光伏区施工人员0人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机0台，打桩机0台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站运维楼基础砌墙，消防水池屋面钢筋绑扎、顶板、基础外墙支模、防水管道安装、剪力墙支模，SVG设备基础放线。
2. 送出线路N15、N16基础开挖，N18支模板，N17基础浇筑完成，N18钢筋绑扎完成。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站土方开挖质量和安全，砌砖和支模质量。
2. 旁站送出线路N17浇筑，检查N15、N16基础开挖质量和安全，检查N18支模和钢筋绑扎质量。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 | 1. 升压站运维楼基础砌砖灰缝未按相关规范要求施工，要求整改。
2. 消防水池安装的防水馆陶型号与图纸要求不符，要求更换。
 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |