监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 6 月 5 日 星期 一  | 天气 |  晴 | 气温 | 16~31℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：送出线路，商砼C25，19方。已见证取样。预制管桩直径300mm，桩长6米，到场272根。检查合格。钢筋到场16.339吨。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员11人，送出线路施工人员11人，光伏区施工人员13人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机2台，铲车0台，吊车0台，引孔机2台，打桩机1台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站消防水池垫层上防水施工，配电房圈梁拆模，围墙抹面，大门道路铺碎石。
2. 送出线路N21基础浇筑，N10土方回填，N9基础开挖，接地安装，N11土方开挖。
3. 光伏区今日沉桩168根，引孔142个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站防水施工质量。
2. 旁站送出线路N21基础浇筑，旁站N9基础回填，验收N9、N10接地。
3. 巡视光伏区东沟子、汪家院引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 | 巡视检查发现消防水池防水施工搭接宽度不足，要求整改。 |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |