监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 6 月 6 日 星期 二  | 天气 |  晴 | 气温 | 17~31℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | 材料进场、见证取样、合格情况：预制管桩直径300mm，桩长6米，到场110根。检查合格。 |
| 施工方人员动态**：**升压站施工人员19人，送出线路施工人员9人，光伏区施工人员13人。 |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车2台，吊车0台，引孔机2台，打桩机2台。 |
| 施工情况 | 1. 升压站消防水池筏板钢筋绑扎。
2. 送出线路N8、N22基础钢筋绑扎、支模板，N12基础开挖，N9、N10接地回填。
3. 光伏区东沟子、汪家院今日沉桩165根，引孔132个。
 |
| 监理工作情况 | 1. 检查升压站消防水池筏板钢筋绑扎质量。
2. 检查送出线路N19、N21基础钢筋绑扎质量，N20支模板质量。
3. 巡视光伏区东沟子、汪家院引孔打桩质量安全。检查进场管桩质量。
 |
| 意见、结果检查问题、处理措施、 |  |
| 或其他协调内容 |  |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | 总监**：王立杰** |