**福建兴宏瑞纺织光伏项目监理日志**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2022年10月09日 | | 监理人 | 谭皓天 | | 地点 | | 福建南平邵武 | 天气 | | 晴 |
| 施工人数 | | 0人 |
| 1. **施工内容：**   桥架，夹具等到货，工人未到，未进行施工 | | | | | | | | | | | |
| **二、施工进度** | | | | | | | | | | | |
| 完成进度 | | | | | | 是否与计划进度一致； | | | | | |
| 光伏支架基础安装完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 光伏支架安装完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 组件安装完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 电缆桥架安装完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 直流电缆敷设完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 交流电缆敷设完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 通讯电缆敷设完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 接地环网焊接完成0% | | | | | |  | | | | | |
| 逆变器安装调试0% | | | | | |  | | | | | |
| 并网柜安装0% | | | | | |  | | | | | |
| 1. **施工质量问题**   要求施工单位加强对施工人员安全交底。 | | | | | | | | | | | |
| 1. **监理工作情况：**   1.整理监理资料  2.对施工报审资料进行审查。  3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。  4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。 | | | | | | | | | | | |
| 1. **明日工作计划：** | | | | | | | | | | | |
| **六、监理文件资料及整改情况：** | | | | | | | | | | | |
| 文件编号 | | 文件标题 | | | 接收单位 | | 是否回复 | | | 是否整改 | |
| CZZH-JLLX-001 | | 关于进场设备、材料报验事宜 | | | 福建睿晟建设安装工程有限公司 | | / | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |

项目监理机构（章）

专业监理人（签字）