**安徽阜阳金马鞋业光伏项目监理日志**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2022年11月27日 | 监理人 | 谭皓天 | 地点 | 安徽阜阳颍州 | 天气 | 晴 |
| 施工人数 | 5人 |
| 1. **施工内容：**

上午：检修通道安装下午：未施工 |
| **二、施工进度** |
| 完成进度 | 是否与计划进度一致； |
| 光伏支架基础安装完99% |  |
| 光伏支架安装完成99% |  |
| 组件安装完成99% |  |
| 电缆桥架安装完成5% |  |
| 直流电缆敷设完成5% |  |
| 交流电缆敷设完成0% |  |
| 通讯电缆敷设完成0% |  |
| 接地环网焊接完成0% |  |
| 逆变器安装调试0% |  |
| 并网柜安装0% |  |
| 1. **施工质量问题**

要求施工单位加强对施工人员安全交底。 |
| 1. **监理工作情况：**

1.整理监理资料2.对施工报审资料进行审查。3.督促施工单位对新进场施人员做好安全技术交底。4.督促施工单位对施工前期资料做好收集准备工作。 |
| 1. **明日工作计划：**
 |
| **六、监理文件资料及整改情况：** |
| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 | 是否整改 |
| CZZH-JLLX-001 | 关于进场设备、材料报验事宜 | 安徽乾坤电力工程有限公司 | / |  |
| CZZH-JLTZ-001 | 关于组件存放、组件搬运事宜 | 安徽乾坤电力工程有限公司 | / |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 项目监理机构（章）

 专业监理人（签字）