监　理　日　志

日期：2022年 6 月 27  　　　　　　　　      　　            天气： 阴

星期： 一  　　　　　　　　　         　　　             气温：26-34℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、现场巡视屋面施工，施工人员劳保用品配置齐全，安全文明措施到位，现场安全可控； 2、要求施工单位光伏支架调整完成后及时对夹具抗拔力进行检测，符合要求后（不小于1.5kN）方可进行光伏板安装； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | 施工内容 1、屋面支架安装人员8人，项目部管理人员2人； - 2、2#车间檩条加固未施工，施工调整人员未进场； - 3、屋面支架安装调整； - 进度 - 彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场完成 100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成； - 3、屋面光伏支架安装完成100%； - 4、逆变器支架制作完成9台，完成100%； - 5、2#车间需加固檩条288根，今日加固完成0根，累计完成120根，累计完成41.6%，钢梁未开始加固； - 6、厂房加固施工进度已严重滞后，督促加固施工人员尽快进场施工； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王超 |  |
| 记录人: 王超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王超 |