监　理　日　志

日期：2022年 7 月 26  　　　　　　　　      　　       天气：中雨转多云

星期： 二 　　　　　　　　　         　　　             气温：24-30℃

工程名称: 江苏农垦金象传动1.2MW光伏项目

| 监理 工作 情 况 | 1、旁站交流电缆电缆头制作，连接至并网柜，电缆A、B、C有交错现象，提醒注意,不要有交叉，电缆保护铠都要接地。螺丝不能有松动，两平一弹不可缺。施工人员安全措施到位。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 南京国联电力工程设计有限公司 | - 施工内容 1、项目部管理人员2人，组件安装5人，厂房钢梁加固5人，电缆头制作1人。曲臂车2台，电焊机两台。 - 2、厂房梁柱加固施工，组件安装施工，因雨天进程略慢。 - 3、交流电缆电缆头制作，并接至1,2,3交流并网柜。 - 4、明天供电局上午过来并网前验收。 - 进度 - 1、彩钢瓦进场完成100%；光伏支架进场100%；桥架进场100%；1*4光伏电缆进场100%；玻璃格栅板进场100%；逆变器进场100%；组件进场100%；并网柜3台全部到场，母排搭接完成；室外钢梯安装完成100%；交流电缆敷设完成； - 2、屋面彩钢瓦更换全部完成；屋面光伏支架安装完成100%；桥架安装累计完成100%；逆变器安装完成100%；屋面1*4光伏电缆敷设完成100%； - 3、厂房檩条加固全部完成；梁柱加固共80个，今日完成2个，累计完成 - 63个，累计完成78%； - 4、屋面组件吊装累计完成100%； 组件共计2208块，今日安装完成50块，累计完成1348块，累计完成63%； |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 张晖 |  |
| 记录人: 张晖 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 张晖 |