**监　理　日　志**

日期： 2023 年 08 月 05日 天气:晴

星期：六 气温：18℃—32℃

工程名称:宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情况** | 1. 查看雨水调节池支架、组件安装情况，发现光伏组件有划痕，现场口头要求施工单位规范搬运，再次组织工人进行技术交底。 2. 旁站雨水调节池、回用水池配重块混凝土浇筑，砼标号C30、商混、砼方量共35m³，现场提取砼试块1组，砼坍落度160mm。 | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 陕西中能优盛电气科技有限公司 | 水池：雨水调节池、回用水池   1. 雨水调节池配重块混凝土浇筑全部完成，回用水池配重块浇筑完成139个。 2. 雨水调节池支架安装完成1组，组件安装完成1组。 3. 土建工人7人，安装工人5人，管理人员3人。 | | |
| **其它事项** | 安全技术交底工作已完成 | | | |
| **本日现场监理人员：** | | | 徐文平 | |
| **记录人：徐文平** | | | | **总监理工程师：** |