### 监理日志

工程名称：浙江长兴天能动力（二期）0.61万KW综合智慧零碳电厂项目编号：1015-CXZW-JLRZ-064

| 日期 | 2023年08月09日星期三 | 天气 | 阴 | 气温 | 25/33℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工人员动态：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：小型电动工具等。 |  |  |  |  |  |
| 施进工展部情位况 | 总包：上海历挚机电设备有限公司；一、安装工程：1、组件累计安装91%；2、支架安装累计完成98%；3、并网柜安装16台，完成率100%；4、直流电缆敷设40%；交流电缆敷设37%；桥架累计安装34%。逆变器安装24台42%；累计并网2.395MW；二、今日施工：5#厂房并网柜电表安装、组串开路电压检测，桥架安装，组串整理；6#厂房桥架安装、直流电缆敷设，1#厂房电表安装并网4个逆变器0.33MW。 |  |  |  |  |
| 监作理情工况 | - 1#5#厂房并网柜电表安装旁站、5#厂房组串开路电压检测旁站；2、会同业主进行工作、安全检查、编写监理日报、监理日志、质量旁站。 |  |  |  |  |
| 检现查问发题 | - 5#厂房并网柜接地未施工，电缆与铜排间距离太近。 |  |  |  |  |
| 处意理见措结施果 | - 要求并网前对上述工作必须完成。 |  |  |  |  |
| 协容调其内他 | - 沟通业主，对未到场材料等进行相关协调。 |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 总监签阅 |  |  |