### 监理日志

工程名称：浙江长兴天能动力（二期）0.61万KW综合智慧零碳电厂项目编号：1015-CXZW-JLRZ-065

| 日期 | 2023年08月10日星期四 | 天气 | 晴 | 气温 | 25/34℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员动态：2人 |  |  |  |  |  |
| 施工人员动态：12人 |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：小型电动工具等。 |  |  |  |  |  |
| 施进工展部情位况 | 总包：上海历挚机电设备有限公司；一、安装工程：1、组件累计安装91%；2、支架安装累计完成98%；3、并网柜安装16台，完成率100%；4、直流电缆敷设40%；交流电缆敷设37%；桥架累计安装34%。逆变器安装24台42%；累计并网2.395MW；二、今日施工：5#厂房并网柜换开关、组串开路电压检测，组串整理；6#厂房桥架安装、直流电缆敷设。 |  |  |  |  |
| 监作理情工况 | - 1、5#厂房组串开路电压检测旁站；2、会同业主进行工作、安全检查、3、编写监理日报、监理日志、质量旁站。 |  |  |  |  |
| 检现查问发题 | - 5#厂房并网柜有一个开关125A，需要更换250A。 |  |  |  |  |
| 处意理见措结施果 | - 厂家到场处理，已更换。 |  |  |  |  |
| 协容调其内他 | - 沟通业主，对未到场材料等进行相关协调。 |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  | 总监签阅 |  |  |