**监理日志**

日期：2023年07月 08日 天气： 晴

星期： 六 气温：27—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 现场巡视检查；
2. 针对进入施工现场人员进行安全教育和技术交底；
3. 对进场光伏并网逆变器进行检查（资料齐全、外观良好）；
4. 对已安装完成的支架进行检查。

**经施工现场检查发现存在以下问题：**1. 立柱焊接完成未经报验私自防腐处理（已刷沥青防腐漆、银粉漆）；
2. 支架安装完成部分存在斜梁反装现象；

**安全：** 1、施工现场防暑降温应急药品未准备；2、相关警示标识牌未落实到位。针对上述问题，我监理部已要求施工单位严格按照“三检”制度进行工序报验工作，要求施工单位加强施工现场质量管理力度，做好相应的安全技术交底工作。 |
|  施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  中国水利水电第十工程局有限公司  |  施工人员10名 管理人员4名1、对进场施工人员进行进场安全技术交底并签字。施工部位：支架安装。 |
| 其 他 事 项 | 1. 光伏并网逆变器1车（6台）；
2. 施工现场管理松散，缺少相关技术管理人员，已要求施工单位加强现场质量管理力度。
 |
| 现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |