**监理日志**

日期：2023年07月 11日 天气： 多云

星期： 二 气温：27—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1、施工现场巡视检查、指导支架安装、斜撑安装；  2、对2#班组新进入施工现场人员进行安全教育和技术交底；  3、对新进场逆变器进行进场检验（13台GW30K逆变器，资料齐全、外观良好）；  4、对能子新村支架安装已完成部分进行检验。  **经施工现场检查发现存在以下问题：**  **质量：**   1. 支架安装仍存在个别螺栓未紧固、确实弹垫、垫片等情况存在（已现场要求整改）； 2. 对斜撑安装不符合设计图纸要求的已现场要求返工。   **安全：**   1. 2#班组新进场施工人员已完成安全教育、培训； 2. 三级配电箱未做相关检查记录（每日一检）。   针对上述问题，我监理部已要求施工单位加强施工现场质量管理力度，做好相应的安全技术交底工作并严格按照设计图纸要求施工。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 1、1#班组（能子新村）  施工部位：支架安装、斜撑安装，支架安装已完成0.01%。  施工人员：5人，管理人员：2人。  2、2#班组（城厢镇红塘）  对2#班组新进场施工人员已完成安全教育、培训、安全交底。  施工内容：立柱试装，施工人员：5人，管理人员：2人。 |
| 其他 | 1、施工现场技术管理人员已到位，已要求施工单位加强现场质量管理力度。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |