**监理日志**

日期：2023年07月 12日 天气： 多云

星期： 三 气温：27—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1、施工现场巡视检查、指导1#班组组件安装，对组件安装完成部分进行角度、平整度检测；  2、对2#班组（城厢镇红塘）立柱安装、支架安装进行巡视检查（立柱垂直度、支架平整度等）；  3、对料库进行巡视检查。  **质量：**   1. 巡视料库时发现损坏组件已有六块，经调查，因施工人员开箱未做相关防护措施造成损坏； 2. 2#班组（城厢镇红塘）支架安装存在缺少垫片、螺栓使用未按设计图纸要求，支架平整度误差较大等情况存在。   **安全：**   1. 2#班组（城厢镇红塘）施工现场安全防护措施、警示标识牌、消防灭火器材未配备到位； 2. 三级配电箱未做相关检查记录（每日一检）。   针对上述问题，我监理部已要求施工单位加强施工现场安全、质量管理力度，做好相应的安全技术交底工作并严格按照设计图纸要求施工，对2#班组支架安装检验不合格的要求施工单位立即整改，经自检合格后及时向我监理部进行报验，待检验合格后方可进行下道工序。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 1、1#班组（能子新村）  施工部位：组件安装、拉杆安装，支架安装完成0.01%，组件安装完成0.01%。  施工人员：5人，管理人员：2人。  2、2#班组（城厢镇红塘）  施工内容：施工人员：5人，管理人员：2人，立柱安装、支架安装，支架安装0.01%。 |
| 其他 | 1、要求施工单位加强现场质量管理力度。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |