**监理日志**

日期：2023年07月 21日 天气： 多云

星期： 五 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1. 巡视检查城厢镇凡村施工现场情况；
2. 巡视检查城厢镇红塘村施工现场情况；（光伏线缆绑扎、固定不规范、接地扁铁焊接不规范、接地极埋设不符合设计图纸要求等）
3. 巡视检查仓库立柱焊接、施工现场立柱焊接情况；
4. 对进场光伏组件进行检验（资料齐全、外观良好，进场4317块组件，其中545W型号707块，550W型号3610块）；
5. 组织参加召开工地例会、安全例会。

 安全：1. 施工现场安全防护措施不足；
2. 仓库材料堆放混乱、易燃物和动火区未设置安全隔离区；
3. 组件堆放仓库缺少消防灭火器材。

针对以上问题：要求施工单位立即整改，完善安全、质量管理制度，加强施工现场、仓库安全质量管理力度。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：1. 城厢镇凡村支架安装，施工人员4人。
2. 正龙乡东阳村支架安装，施工人员4人。
3. 正龙乡歪必新村支架安装，施工人员4人。
4. 南泗乡大宝村（2户）立柱安装，施工人员8人。
5. 城厢镇红塘村光伏线缆敷设，接线。

累计施工情况：1. 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3. 城厢镇凡村支架安装完成；
4. 正龙乡东阳村支架安装完成。

累计完成工作量： 已安装完成0.05MW，完成工作量的0.04%。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位增加施工队伍，力保进度计划完美实施。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |