**监理日志**

日期：2023年07月 21日 天气： 多云

星期： 五 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 巡视检查城厢镇凡村施工现场情况； 2. 巡视检查城厢镇红塘村施工现场情况；（光伏线缆绑扎、固定不规范、接地扁铁焊接不规范、接地极埋设不符合设计图纸要求等） 3. 巡视检查仓库立柱焊接、施工现场立柱焊接情况； 4. 对进场光伏组件进行检验（资料齐全、外观良好，进场4317块组件，其中545W型号707块，550W型号3610块）； 5. 组织参加召开工地例会、安全例会。   安全：   1. 施工现场安全防护措施不足； 2. 仓库材料堆放混乱、易燃物和动火区未设置安全隔离区； 3. 组件堆放仓库缺少消防灭火器材。   针对以上问题：要求施工单位立即整改，完善安全、质量管理制度，加强施工现场、仓库安全质量管理力度。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：   1. 城厢镇凡村支架安装，施工人员4人。 2. 正龙乡东阳村支架安装，施工人员4人。 3. 正龙乡歪必新村支架安装，施工人员4人。 4. 南泗乡大宝村（2户）立柱安装，施工人员8人。 5. 城厢镇红塘村光伏线缆敷设，接线。   累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成； 2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成； 3. 城厢镇凡村支架安装完成； 4. 正龙乡东阳村支架安装完成。   累计完成工作量：  已安装完成0.05MW，完成工作量的0.04%。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位增加施工队伍，力保进度计划完美实施。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |