**监理日志**

日期：2023年07月 22日 天气： 多云

星期： 六 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 巡视之前打样支架安装、组件安装施工情况；（接地焊接不符合施工规范要求、搭接面积不够、个别线管未封堵。） 2. 对城厢镇凡村支架安装完成部分进行初步检验；（存在螺栓未紧固、缺少弹片、垫片、少装螺丝、安装角度不符合设计图纸要求等情况） 3. 对正龙乡歪必新村支架安装完成部分进行初步检验。（存在螺栓错装、乱装安装角度不符合设计图纸要求等情况。）针对以上问题下发监理通知单。   安全：   1. 施工现场缺少安全警示标识牌。   针对以上问题：要求施工单位立即整改，及时做好相关技术交底，严格按照设计图纸要求施工。待整改完成经自检合格后及时向监理部报验，待验收合格后方可进行下道工序。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：  1、1号班组城厢镇凡村，4人安装支架，已完成。  2、2号班组南泗大宝村，4人安装立柱，已完成。  3、3号班组正龙东阳村，4人支架安装，已完成  4、4号班组正龙白鸽村，4人安装立柱，已完成。  5、5号班组正龙歪必村，5人支架安装，已完成  累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成； 2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成； 3. 城厢镇凡村支架安装完成； 4. 正龙乡东阳村支架安装完成； 5. 南泗大宝村立柱安装完成； 6. 正龙乡白鸽村安装立柱完成； 7. 正龙乡歪必新支架安装完成。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |