**监理日志**

日期：2023年07月 23日 天气： 多云

星期：日 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 参加由业主组织相关技术交底、管理制度和奖惩制度的宣贯会； 2. 对正龙乡歪必新村接地施工进行现场指导； 3. 对正龙乡东阳村支架安装进行巡视检查。（仍存在缺少弹片、垫片、螺栓未紧固、安装角度不符合设计图纸要求等情况）   安全：   1. 今日安全工作在可控范围内。   针对以上问题：要求施工单位立即整改，及时做好相关技术交底，严格按照设计图纸要求施工。待整改完成经自检合格后及时向监理部报验，待验收合格后方可进行下道工序。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：  1、1#班组（南泗大宝村）施工人员4人，支架安装完成；  2、2#班组（城厢凡村）施工人员4人，支架安装完成；  3、3#班组（正龙东阳村）施工人员4人，支架安装完成；  4、4#班组（正龙白鸽村）施工人员4人，支架安装；  5、5#班组（正龙歪必新村）施工人员4人，支架安装完成。  累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成； 2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成； 3. 城厢镇凡村支架安装完成； 4. 正龙乡东阳村支架安装完成； 5. 南泗大宝村支架安装完成； 6. 正龙乡歪必新村支架安装完成。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |