**监理日志**

日期：2023年07月 25日 天气： 多云

星期：二 气温：26—36℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 巡视检查现场施工情况。 2. 整理前期监理相关资料。   安全：   1. 今日个别施工人员未正确佩戴安全帽、安全绳。 2. 施工现场未做好相关成品防护工作。（配电箱放置户外日晒雨淋）   针对以上安全问题，我监理部已现场要求立即整改，并对施工负责人进行相关安全交底，要求施工单位加大施工现场安全管理力度，若此类问题再次出现将根据相关考核制度进行经济考核。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：  1、1#班组（南泗大宝村）施工4人，支架安装；  2、2#班组（城厢凡村）施工4人，组件安装；  3、3#班组（正龙东阳村）施工4人，组件安装；  4、5#班组（正龙歪必村）施工4人，组件安装；  5、6#班组（山峡村）施工 5人，立柱安装。  累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成； 2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成； 3. 城厢镇凡村支架安装完成； 4. 正龙乡东阳村支架安装完成； 5. 南泗大宝村支架安装完成； 6. 正龙乡歪必新村支架安装完成。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |