**监理日志**

日期：2023年07月 26日 天气： 多云

星期：三 气温：26—36℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1. 巡视检查正龙乡歪必新村、正龙乡大王村、城厢凡村、山峡村等地相关施工情况；
2. 检查仓库备料情况；
3. 签发监理通知单要求施工单位立即落实螺栓锚固拉拔试验等事宜。

巡视检查过程中发现其中正龙乡歪必新村存在接地扁铁焊接处未做防腐处理，外漏扁铁未刷黄绿漆；凡村存在安装角度（12.10度）与设计图纸要求不符（设计图纸要求17度）等问题；山峡村存在安装角度（11.18度）与设计图纸不符（设计图纸要求17度）等问题。安全：今日安全情况在可控范围内。针对巡视检查发现的相关问题，已现场督促要求施工单位立即整改，及时做好相关技术交底，加大施工现场质量管理力度。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：1、1#班组（南泗大宝村）施工4人，支架安装；2、2#班组（城厢凡村）施工4人，组件安装；3、3#班组（正龙东阳村）施工 4人，组件安装；4、5#班组（正龙歪必村）施工 4 人，组件安装；5、6#班组（山峡村）施工5人，支架安装；6、7#班组（南泗读村）施工5人，支架安装。累计施工情况：1. 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3. 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成；
4. 正龙乡东阳村支架安装完成、组件安装完成；
5. 南泗大宝村支架安装完成；
6. 正龙乡歪必新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |