**监理日志**

日期：2023年07月 27日 天气： 多云

星期：四 气温：26—37℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1. 巡视检查山峡村、南泗大宝村、南泗读村等地相关施工情况。

巡视检查过程中发现其中山峡村接地扁铁搭接面不符合规范要求，个别支架螺栓未紧固等问题；南泗大宝村支架安装存在螺栓未紧固、安装角度（10.60度）不符合设计图纸要求（设计图纸要求17度）等问题；南泗读村存在支架螺栓未紧固等问题。安全：今日安全情况在可控范围内。针对巡视检查发现的相关问题，已现场督促要求施工单位立即整改，待整改经自检合格后报监理部验收，待验收合格后方可进行下道工序，此类问题已多次以口头、会议、监理通知单等形式督促施工单位整改，截止至今，此类问题仍屡次发生，勒令施工单位立即加大现场质量管理力度，此类问题若再次发生，我监理部将根据相关考核制度进行经济考核。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：1、1#班组（南泗大宝村）施工4人，支架安装；2、2#班组（城厢凡村）施工4人，组件安装、光伏线缆敷设；3、3#班组（正龙东阳村）施工 4人，组件安装；4、5#班组（正龙歪必村）施工 4 人，光伏线缆敷设、MC4头制作；5、6#班组（山峡村）施工5人，支组件安装、光伏线缆敷设、逆变器安装、MC4头制作；6、7#班组（南泗读村）施工5人，支架安装。累计施工情况：1. 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2. 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3. 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成；
4. 正龙乡东阳村支架安装完成、组件安装完成；
5. 南泗大宝村支架安装整改中；
6. 正龙乡歪必新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7. 山峡村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成；
8. 南泗读村支架安装进行中。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |