**监理日志**

日期：2023年07月 30日 天气： 多云

星期：日 气温：26—34℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1. 对正龙乡大王村支架安装进行检查验收；
2. 巡视检查正龙歪必新村光伏线缆敷设情况、南泗小六五立柱安装情况。

经检查，发现大王村支架安装存在安装螺栓错装、缺少平垫、弹垫、平整度误差较大等情况。安全：正龙乡大王村施工现场防暑降温应急药品未配备。针对现场发现的问题，我监理部已多次以口头通知、监理通知单等形式要求施工单位整改，至今仍未引起重视，特根据《工程建设管理奖惩细则》相关条例进行经济考核。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：1、1#班组（南泗大宝村）施工4人，组件安装；2、3#班组（正龙东阳村）施工4人，组件安装；3、5#班组（正龙歪必村）施工 2人，光伏线缆敷设；4、8#班组（南泗小六五）施工4人 ，立柱安装；5、10#班组（正龙大王村）施工4人 ，组件安装。累计施工情况：1. 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2. 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3. 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4. 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成；
5. 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装进行中；
6. 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7. 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成；
8. 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |