**监理日志**

日期：2023年08月 02日 天气： 多云

星期：三 气温：25—33℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 巡视检查南泗小六五村组件安装现场施工情况、逆变器安装情况； 2. 巡视检查城厢镇关家岭支架安装施工情况； 3. 对进场支架进行检验（资料齐全、外观良好、尺寸符合设计要求）； 4. 巡视检查正龙乡大王村施工情况；   经检查，发现正龙乡大王村已完成组件安装、电缆敷设、逆变器安装等工程，但仍存在相关问题未完善（如：光伏线缆敷设不规范、个别组件压块未压实、个别拉杆未安装等），对巡检过程中发生的问题我监理部已勒令施工单位立即整改，待整改经自检合格后报监理部验收。  安全：  城厢镇关家岭村个别施工人员支架安装未正确佩戴安全绳，已现场进行相关安全教育，并要求施工单位做好相关安全技术交底落实到位，若此类问题再次发生，我监理部将根据相关奖惩细则进行考核。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：  1、8#班组（南泗小六五）施工4人，组件安装；  2、9#班组（南泗小六五）施工4人，组件安装、光伏线缆敷设、逆变器安装；  3、11#班组（城厢关家岭）施工4人，支架安装。  累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成； 2. 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成； 3. 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成； 4. 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成； 5. 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成； 6. 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成； 7. 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成； 8. 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成； 9. 正龙乡大王村支架安装完成、组件安装完成。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |