**监理日志**

日期：2023年08月 06日 天气： 阵雨

星期：日 气温：25—31℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1. 组件进场一车（21箱651片560W）（资料齐全、外观良好）；
2. 巡视检查城厢镇关家岭（户主林元春）组件安装完成后防水情况。

安全：今日现场、仓库无人施工。巡视检查过程中发现城厢镇关家岭（户主林元春）安装完成后现场仍存在支架螺栓弹垫片错装、组件压块未压实、接地扁铁与接地极焊接不规范（存在漏焊且未做防腐处理）、接地扁铁与扁铁搭接面积不够等问题。针对巡视检查过程中发现的问题，我监理部已签发监理通知单要求施工单位限期整改并回复，否则将根据工程建设管理相关条例进行考核。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：今日下雨现场未施工；仓库立柱焊接今日未施工（焊接完成备料过多，没有足够空间进行焊接作业。）累计施工情况：1. 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2. 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3. 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4. 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；
5. 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；
6. 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7. 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成、电表安装完成；
8. 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；
9. 正龙乡大王村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
10. 南泗小六五村（2户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
11. 城厢镇关家岭村（户主林元春）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成、接地焊接完成。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |