**监理日志**

日期：2023年08月 11日 天气： 阵雨

星期：五 气温：25—33℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 巡视检查仓库立柱焊接情况； 2. 巡视检查城厢镇平安村(户主罗详耐）现场立柱安装情况。   巡视检查过程中发现城厢镇平安村（户主罗详耐）现场与设计图纸不符（设计图纸拉筋位置刚好位于现场炮楼位子，已于设计沟通，待明确回复。）  安全：  今日巡视检查发现仓库二级配电箱、三级配电箱未做巡视检查记录，未贴相关安全警示标识等问题。已现场督促要求施工单位尽快落实上述事宜。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：  1、7号班组（寺山镇苏村户主韦永朋）支架安装，施工人员4人；  2、8号班组（正龙乡户主陈志昌）组件安装，施工人员4人；   1. 南泗乡高龄村（户主罗德得）支架安装，施工人员5人； 2. 城厢镇平安村（户主罗详耐）立柱安装，施工人员3人； 3. 南泗乡南泗村（户主韦燕）立柱安装，施工人员3人。   累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成； 2. 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成； 3. 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成； 4. 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成； 5. 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成； 6. 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成； 7. 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成、电表安装完成，已并网送电； 8. 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成； 9. 正龙乡大王村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成； 10. 南泗小六五村（2户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成； 11. 城厢镇关家岭村（户主林元春）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成、接地焊接完成； 12. 寺山镇苏村（户主韦永朋）支架安装完成。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |