**监理日志**

日期：2023年08月 18日 天气： 多云

星期：五 气温：26—33℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1、参加由业主单位组织的项目推进会；2、巡视检查南泗乡王了村（户主韦燕）支架安装情况；3、对南泗乡小六五村（户主谢立军）接地电阻进行检测。 巡视检查过程中发现南泗王了村（户主韦燕）现场支架安装存在螺栓未紧固、平斜梁存在弯曲等情况，已现场要求整改。对南泗小六五村（户主谢立军）接地电阻检测（检测值15.08Ω，与设计图纸要求不符。因施工单位有疑问，故等施工单位重拿检测仪器复测。）安全：今日安全情况在可控制范围内。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：1. 南泗乡高龄村（户主罗德得）组件安装，施工人员3人；
2. 城厢镇平安村（户主罗详耐）光伏线缆敷设，施工人员4人；

3、南泗乡王了村（户主韦燕）支架安装，施工人员3人；4、城厢镇林村（户主韦凤英）支架安装，施工人员4人；5、正龙乡东阳村（户主肖金昌）支架安装，施工人员4人；6、大湾乡赤土村（韦立求）立柱基础钻孔、清孔，施工人员4人。累计施工情况：1. 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2. 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3. 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网；
4. 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5. 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6. 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7. 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8. 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9. 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10. 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11. 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12. 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13. 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
14. 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15. 南泗乡高岭村（户主罗德得）支架安装完成；
16. 城厢镇平安村（户主罗详耐）支架安装完成、组件安装完成。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |