**监理日志**

日期：2023年08月 20日 天气： 阴

星期：日 气温：25—33℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：  1、巡视检查南泗乡高岭村（户主罗德得）现场施工情况；  2、对城厢镇平安村（户主周秀）施工现场进行安全检查；  3、对正龙乡东阳村（户主肖金昌）施工现场进行安全检查；  4、巡视检查南泗乡王了村（户主韦燕）现场支架安装情况。  巡视检查过程中发现南泗乡王了村（户主韦燕）现场支架安装仍存在斜梁弯曲变形、螺栓未紧固等问题，南泗乡高岭村（户主罗德得）组件安装角度不符合设计图纸要求（设计图纸要求12度，现场实测13.60度）。  安全：  经对现场安全检查过程中发现城厢镇平安村（户主周秀）施工现场脚手架未挂验收牌、正龙乡东阳村（户主肖金昌）施工现场组件堆放不规范等问题。  针对巡检过程中发现的问题，我监理部已多次以口头通知、收工会、监理通知单等形式要求施工单位整改落实，至今仍未落实到位。对此，我监理部现要求施工单位限期整改，若此类问题再次发生，我监理部将根据工程建设管理制度相关条例进行经济考核。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：   1. 南泗乡高龄村（户主罗德得）光伏线缆敷设、接线，施工人员3人； 2. 城厢镇平安村（户主周秀）立柱安装，施工人员4人；   3、南泗乡王了村（户主韦燕）组件安装，施工人员3人；  4、城厢镇林村（户主韦凤英）组件安装，施工人员4人；  5、正龙乡东阳村（户主肖金昌）支架安装，施工人员4人；  6、大湾乡老塘步村（户主左志完）组件安装，施工人员4人；  7、大湾乡夏至村（户主何中秋）支架安装，施工人员3人。  累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网； 2. 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； 3. 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网； 4. 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网； 5. 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网； 6. 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网； 7. 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网； 8. 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网； 9. 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网； 10. 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网； 11. 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网； 12. 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； 13. 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网； 14. 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网； 15. 南泗乡高岭村（户主罗德得）支架安装完成、组件安装完成； 16. 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |