监理日志

日期：2023年08月 21日                                 天气： 多云

星期：一                                        气温：25—34℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 质量： - 1、巡视检查大湾乡夏至村（户主何中秋）现场支架安装情况； - 2、巡视检查城厢镇林村（户主韦凤英）现场光伏线缆敷设、接线情况； - 3、对正龙乡东阳村（户主肖金昌）进行接地电阻检测； - 4、对正龙乡歪必新村（户主吴治陆）进行接地电阻检测。 - 巡检过程中发现正龙乡歪必新村（户主吴治陆）施工完成现场存在漏雨、光伏线缆敷设不规范、组件间接地线未安装等情况，接地电阻检测不符合设计图纸要求（设计图纸要求不大于4欧，现场实测值15.9欧）；正龙乡东阳村（户主肖金昌）施工完成现场存在组件间接地线未安装、漏雨、组件压块未压实等情况，接地电阻检测不符合设计图纸要求（设计要求不大于4欧，现场实测值14.6欧）；大湾乡夏至村（户主何中秋）现场支架安装存在檩条连接处均在同一位子，存在相应的安全隐患。 - 安全： - 今日安全情况在可控制范围内。 - 针对巡检过程中发现的问题，我监理部已签发监理通知单要求施工单位立即整改，并落实第三方接地电阻检测相关事宜。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 中国水利水电第十工程局有限公司 | - 今日施工情况： - 南泗乡高龄村（户主罗德得）光伏线缆接线、电气设备接线，施工人员3人； - 城厢镇平安村（户主周秀）支架安装，施工人员4人； - 3、南泗乡王了村（户主韦燕）组件安装，施工人员3人； - 4、城厢镇林村（户主韦凤英）光伏线缆敷设、电气设备接线，施工人员4人； - 5、正龙乡东阳村（户主肖金昌）支架安装，施工人员4人； - 6、大湾乡老塘步村（户主左志完）组件安装，施工人员4人； - 7、大湾乡夏至村（户主何中秋）支架安装，施工人员3人。 - 累计施工情况： - 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网； - 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； - 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网； - 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网； - 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网； - 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网； - 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网； - 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网； - 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网； - 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网； - 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网； - 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； - 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网； - 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网； - 南泗乡高岭村（户主罗德得）支架安装完成、组件安装完成； - 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）； - 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）。 |
| 其他 | - 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； - 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |