**监理日志**

日期：2023年08月 24日 天气： 阴

星期：四 气温：25—32℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：  1、巡视检查南泗乡王了村（户主韦燕）现场组件安装情况；  2、巡视检查南泗乡高龄村（户主罗德得）现场施工完成情况；  3、对城厢镇凡村（户主韦秀京）现场接地电阻检测进行见证；  4、巡视检查城厢平安村（户主周秀）现场组件安装情况。  巡检过程中发现南泗乡王了村（户主韦燕）现场存在支架斜梁私自进行焊接加长、支架檩条使用连接件进行加长、组件压块未压实、支架螺栓错装等问题；南泗乡高岭村（户主罗德得）现场存在漏雨、光伏线缆未绑扎、线缆未穿管保护、线管未封堵、电气设备接地施工不符合设计要求、接地扁铁焊接不规范（搭接面不够）、现场实测接地电阻值不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测5.38欧姆）等问题；城厢镇凡村（户主韦秀京）现场实测接地电阻值不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测5.54欧姆）。  安全：  今日安全情况在可控制范围内。  针对巡检过程中发现的问题，我监理部已签发监理通知单要求施工单位立即整改并回复.（详见监理通知单012） | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：   1. 城厢镇平安村（户主周秀）组件安装，施工人员4人；   2、南泗乡王了村（户主韦燕）组件安装，施工人员3人；  3、正龙乡东阳村（户主肖金昌）组件安装，施工人员4人；  4、大湾乡夏至村（户主何中秋）组件安装，施工人员3人；  5、南泗乡古卜村（户主罗广多）支架安装（今日未施工，开发人员答应给农户的钱未给，农户不让做），施工人员3人；  6、大湾乡赤土村（户主韦立求）支架安装，施工人员4人；  7、兴宾区蒙村（户主覃家目）立柱安装，施工人员3人；  8、石牙镇石牙村（户主韦利）立柱安装，施工人员4人；  9、南泗古卜村（户主罗广路）立柱基础钻孔、清孔，施工人员3人。  累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网； 2. 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； 3. 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网； 4. 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网； 5. 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网； 6. 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网； 7. 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网； 8. 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网； 9. 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网； 10. 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网； 11. 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网； 12. 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； 13. 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网； 14. 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网； 15. 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）； 16. 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）； 17. 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |