**监理日志**

日期：2023年10月 15日 天气： 晴

星期：日 气温：17—28℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：   1. 对城厢镇林村户主覃世专现场接地电阻检测进行见证；（2.17欧） 2. 对城厢镇林村户主张燕现场接地电阻检测进行见证；（0.73欧） 3. 巡视检查寺山镇村委会户主李大志现场施工情况； 4. 巡视检查寺山镇西街81号户主何祖焕现场施工情况； 5. 巡视检查寺山镇宁村户主黎骏读现场施工情况。   巡视检查过程中发现寺山镇村委会户主李大志现场立柱加筋片焊接不规范、焊接处未做防腐处理等问题；寺山镇宁村户主黎骏读现场立柱安装不规范、立柱加筋片焊接不规范、焊接处未做防腐处理等问题；寺山镇西街81号户主何祖焕现场立柱安装不规范、立柱加筋片焊接不规范、焊接处未做防腐处理等问题。已签发监理通知单要求施工单位立即整改。  安全文明施工：  寺山镇村委会户主李大志现场临边防护措施未落实、寺山镇西街81号户主何祖焕现场临边防护措施未落实。已要求施工单位立即落实。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司 | 今日施工情况：   1. 城厢镇村委会户主李长松现场支架安装，施工人员4人； 2. 寺山镇村委会户主李大志现场立柱安装，施工人员4人； 3. 寺山西街81号户主何祖焕现场立柱安装，施工人员4人； 4. 南泗乡小六五村户主谢延林现场立柱安装，施工人员3人； 5. 寺山镇宁村户主黎骏读现场立柱安装，施工人员4人； 6. 南泗乡小六五村户主谢立整现场组件安装，施工人员3人； 7. 正龙乡东阳村户主肖瑞德现场立柱安装，施工人员4人。   累计施工情况：   1. 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网； 2. 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； 3. 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网； 4. 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网； 5. 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网； 6. 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网； 7. 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网； 8. 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网； 9. 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网； 10. 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网； 11. 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网； 12. 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网； 13. 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网； 14. 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网； 15. 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）； 16. 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）； 17. 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）； 18. 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）； 19. 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）； 20. 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）； 21. 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）； 22. 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW） 23. 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）； 24. 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW） 25. 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）； 26. 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）； 27. 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）； 28. 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）； 29. 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）； 30. 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）； 31. 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）； 32. 寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）； 33. 城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）； 34. 大湾乡高龙村（户主叶水养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）； 35. 三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW） 36. 大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW） 37. 大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）。 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； 2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。 | |
| 本日现场监理人员 | | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |