**监理日志**

日期：2023年11月 29日 天气： 多云

星期： 四 气温：13—25℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：今日签阅施工单位资料。今日在巡查安全文明施工情况在可控范围。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：1. 城厢镇五乡村户主（何燕）组件安装整改；（施工人员4名）。
2. 城厢镇大湾乡户主（覃欢）组件安装整改；（施工人员4名）。
3. 正龙乡户主（韦威树）组件安装；（因缺少螺栓暂停施工）（施工人员4名）。
4. 城厢镇户主（韦秀良）组件安装（施工人员4名）。
5. 城厢镇户主（黄恒彬）支架安装（因缺少螺栓暂停施工）（施工人员4名）。
6. 正龙乡户主（詹得优）支架组件安装整改；（施工人员7名）。
7. 南泗乡高领村户主（覃玉美）立柱支架安装安装整改；（施工人员5名）。

正龙乡屯口村委户主（韦祖婉）立柱支架安装整改；（施工人员5名）。1. 南泗乡大宝村宿舍户主（谢国沱）立柱支架安装整改；（施工人员5名）。
2. 城厢镇福龙村户主（张贵松）支架组件安装整改（施工人员4名）；
3. 城厢镇泗惯社区户主（凌青）立柱支架安装整改（施工人员4名）；
4. 城厢镇都满村老村委（梁丽）立柱支架安装（因缺少螺栓暂停施工）（施工人员4名）。
5. 城厢镇格兰村户主（梁骏康）支架组件安装整改；（施工人员5名）。

累计施工情况：1. 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2. 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3. 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4. 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5. 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6. 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7. 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8. 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9. 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10. 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11. 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12. 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13. 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14. 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15. 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16. 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17. 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18. 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19. 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；已并网；
20. 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
21. 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）；
22. 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23. 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24. 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25. 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
26. 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
27. 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；
28. 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）；
29. 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
30. 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）；
31. 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
32. 寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）；
33. 城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）；
34. 大湾乡高龙村（户主叶水养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；已并网。
35. 三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
36. 大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW）
37. 大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；已并网。
38. 三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55张550W组件，0.030MW）
39. 城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65张550W组件，0.035MW）
40. 大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48张545W组件，0.026MW）
41. 南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44张545W组件，0.024MW）
42. 城厢村委（户主张燕）安装完成（100张550W组件，0.055MW）
43. 三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；
44. 南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55张545W组件，0.03MW）；
45. 南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50张545W组件，0.027MW）；
46. 南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
47. 寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50张545W组件，0.027MW）并网；
48. 城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54张545W组件，0.029MW）并网。
49. 寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112张550W组件，0.062MW）
50. 寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48张550W组件，0.026MW）。
51. 城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49张550W组件，0.027MW）并网；
52. 寺山镇新迢村（户主韦书电）安装完成（52张550W组件，0.029MW）并网。
53. 城厢镇城厢村户主（李长松）安装完成（64张550W组件，0.035MW）并网。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
 |
| 本日现场监理人员 | 王东、高文军、申加佳 |
| 记录人：王东 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |