**监理日志**

日期：2023年12月 29日 天气： 晴

星期： 五 气温：10—24℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 质量：1. 签审报验资料。

 安全：安全文明施工在可控范围 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 今日施工情况：1. 高安乡高台村委户主陆平伟1现场组件安装，施工人员5人；
2. 大湾乡兴安村委户主莫勋华1现场组件安装，施工人员5人；
3. 大湾乡歪傍村委户主江锦凤现场支架安装，施工人员4人；
4. 大湾乡那谷村委户主叶永欢现场立柱安装，施工人员4人；
5. 石牙乡潭莲村委户主江德占现场组件安装，施工人员5人；
6. 高安乡杨村村委户主张则文现场组件安装，施工人员4人；
7. 石牙乡牛角塘村委户主杨大好现场立柱安装，施工人员4人；
8. 大湾乡东番村村委户主韦秀文现场支架安装，施工人员5人；
9. 高安乡畜牧水产户主张亮松现场立柱安装，施工人员4人；
10. 大湾乡兴安村委户主莫勋华4现场立柱安装，施工人员4人；
11. 石牙乡石牙社区户主何基吉现场支架安装，施工人员4人；
12. 石牙乡黄峡村委户主韦启详现场支架安装，施工人员4人；
13. 高安乡高台村委户主陆平伟2现场立柱安装，施工人员4人。

累计施工情况：1. 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）并网；
2. 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3. 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4. 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）并网；
5. 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6. 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）并网；
7. 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8. 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9. 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）并网；
10. 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11. 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12. 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
13. 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14. 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）并网；
15. 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）已并网；
16. 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网；
17. 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）已并网；
18. 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
19. 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；已并网；
20. 城厢平安村（户主周秀）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网；
21. 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）已并网；
22. 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23. 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24. 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25. 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）已并网；
26. 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网；
27. 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）已并网；
28. 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）已并网；
29. 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
30. 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）已并网；
31. 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网；
32. 寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）；
33. 城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）已并网；
34. 大湾乡高龙村（户主叶水养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；已并网。
35. 三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
36. 大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW）
37. 大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）已并网；
38. 三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55张550W组件，0.030MW）
39. 城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65张550W组件，0.035MW）
40. 大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48张545W组件，0.026MW）
41. 南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44张545W组件，0.024MW）
42. 城厢村委（户主张燕）安装完成（100张550W组件，0.055MW）已并网；
43. 三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36张545W组件，0.020MW）已并网；
44. 南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55张545W组件，0.03MW）已并网；
45. 南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50张545W组件，0.027MW）已并网；
46. 南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38张545W组件，0.021MW）已并网；
47. 寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50张545W组件，0.027MW）并网；
48. 城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54张545W组件，0.029MW）并网。
49. 寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112张550W组件，0.062MW）已并网；
50. 寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48张550W组件，0.026MW）已并网；
51. 城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49张550W组件，0.027MW）并网；
52. 寺山镇新迢村（户主韦书电）安装完成（52张550W组件，0.029MW）并网。
53. 城厢镇城厢村户主（李长松）安装完成（64张550W组件，0.035MW）并网；
54. 城厢镇木庙村（户主黄焕文）安装完成（60张550组件，0.033MW）
55. 寺山镇贺山村委（户主罗德项）安装完成（56张550组件，0.031MW）
56. 城厢镇五香村（户主何燕1）安装完成（42张545W组件，0.023MW）已并网；
57. 城厢镇五香村（户主何燕2）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
58. 寺山镇大村（户主何祖乖）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网
59. 城厢镇平安村（户主黄恒彬）安装完成（44张550组件，0.024MW）已并网
60. 良塘乡中央村（户主曾详金）安装完成（45张545组件，0.025MW）
61. 石牙乡迪房村（户主韦利）安装完成（55张550组件，0.030MW）
62. 寺山镇陈王村委（户主罗世化）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
63. 寺山镇寺山村委（户主李勤忠）安装完成（ 91张550组件，0.050MW);
64. 城厢三合村 （户主韦日海）安装完成（40张550组件，0.022MW)已并网;
65. 正龙新村村委（户主韦威树1）安装完成（48张550组件，0.026MW);
66. 正龙新村村委（户主韦威树2）安装完成 （52张550组件，0.029MW);
67. 城厢马上村委（户主韦贵）安装完成（76张550组件，0.042MW);
68. 城厢镇镇府（户主廖智环1）安装完成（154张550组件，0.085MW)已并网;
69. 城厢镇政府（户主廖智环2）安装完成（60张550组件，0.033MW)已并网;
70. 城厢镇政府（户主廖智环3）安装完成（84张550组件，0.046MW)已并网;
71. 城厢镇政府（户主廖智环4）安装完成（110张550组件，0.061MW)已并网；
72. 寺山镇（户主李大志）安装完成（164张550组件，0.090MW）;
73. 正龙乡大安村委（户主詹德优1）安装完成（60张550组件，0.033MW）;
74. 正龙乡大安村委（户主詹德优2）安装完成（35张550组件，0.019MW）;
75. 南泗高岭村委（户主覃玉美1）安装完成（52张550组件，0.029MW）;
76. 南泗高龄村委（户主覃玉美2）安装完成（56张550组件，0.031MW）;
77. 寺山石塘村委（户主潘作很1）安装完成（90张550组件，0.050MW）;
78. 寺山石塘村委（户主潘作很2）安装完成（47张550组件，0.026MW）;
79. 正龙乡力村村委（户主韦光维1）安装完成（40张550组件，0.022MW）;
80. 正龙乡力村村委（户主韦光维2）安装完成（36张550组件，0.020MW）;
81. 城厢平洞村委（户主韦秀良1）安装完成（56张550组件，0.031MW）;
82. 正龙乡（户主肖瑞德）安装完成（44张550组件，0.024MW）
83. 城厢镇泗贯村委（户主凌青）安装完成（84张550组件，0.046MW）已并网；
84. 城厢镇都满村（户主梁丽）安装完成（56张550组件，0.030MW）
85. 城厢镇福隆村委（户主张贵松1）安装完成（52张550组件，0.029MW）
86. 城厢镇福隆村委（户主张贵松2）安装完成（31张545组件，0.017MW）
87. 城厢镇林村（户主韦凤英2）安装完成(36张550组件，0.020MW）；
88. 大湾乡兴安村（覃欢）安装完成（49张550组件，0.027MW）；
89. 正龙乡新村村委（韦威树3）安装完成（45张550组件，0.025MW）；
90. 城厢镇平洞村（韦秀良2）安装完成（38张550组件，0.021MW）；
91. 正龙屯口村委（韦祖挽）安装完成（42张550组件，0.023MW）
92. 城厢镇格兰村委（梁骏康1）安装完成（40张550组件，0.022MW）
93. 城厢镇格兰村委（梁骏康2）安装完成（81张550组件，0.045MW）
94. 大湾乡木梨村（左居金）安装完成（32张550组件，0.018MW）；
95. 寺山镇上水村委（户主腾官）安装完成（45张550组件，0.025MW）；
96. 南泗乡大宝村（户主谢国鸵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
97. 三五乡陶马村（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）。
98. 南泗乡大宝村委（户主谢国舵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
99. 南泗乡大宝村委（户主谢国舵1）安装完成（48张550组件，0.026MW）；
100. 寺山镇上水村委（户主腾官 ）安装完成（45张550组件，0.024MW）；
101. 寺山镇新步村委（户主 黄恒腾）安装完成（42张545组件，0.023MW）；
102. 南泗乡古辣村委（户主赵世亮）安装完成（54张545组件，0.029MW）；
103. 寺山镇高安杨村委 （户主张则文）安装完成（113张545组件，0.062MW）；
104. 南泗乡横岭村（户主江德格）安装完成（49张545组件，0.027MW）；
105. 三五乡陶马村委（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）；
106. 高安乡村委（户主余超数）安装完成（56张550组件，0.031MW）；
107. 大湾乡商会中心（户主肖峰）安装完成（54张560组件，0.030MW）；
108. 高安乡高台村委（户主陆平伟1）安装完成（70张560组件，0.039MW）；
109. 大湾乡兴安村委（户主莫勋华1）安装完成（60张550组件，0.033MW）。
 |
| 其他 | 1. 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2. 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
 |
| 本日现场监理人员 | 王东、高文军、申加佳 |
| 记录人：高文军 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |