### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 10月24日 星期 四  | 气候 | 晴 | 气温 | 6-13℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.未施工。二、汇集站：1.汇集站巡视。2.电缆沟钢筋绑扎、模板组立。3.E-F段边坡施工。三、送出线路：1.送出线路G11基坑钢筋笼施工、基础浇筑。四、集电线路：1.绑扎钢筋：EFN1完成，FN9完成。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.汇集站复查整改问题。2.汇集站电缆沟支模巡视检查。3.送出线路G11#塔基基础基坑验收，铁塔组立安全巡视。4.集电线路钢筋笼绑扎巡视检查。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 复查验收过程中发现以下问题：1.站用变、直流室、蓄电池室柱、梁预埋接地扁铁搭接面积不足。2.接地扁铁搭接处型号不符，且未刷防腐漆。该质量问题已整改完成，可进行下道工序施工。 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6a61deb98437a6bc76912cca9425f68** | b0ca8f3fe8489e8f17385ef69322fb4 |
| 汇集站边坡施工巡视 | 送出线路G11#塔基基础基坑验收 |
| 05f23345a69c8ab50621ea1172c1f50 | **b1cdc14a7cfc86bcd8ced9df8ace304** |
| 送出线路G11#塔基基础基坑验收 | 送出线路G11#塔基基础基坑验收 |

|  |  |
| --- | --- |
| 7ac053b03e36cdf34950968644da817 | c569a1c98a68069070b9a6e077121fa |
| 集电线路钢筋笼绑扎 | 送出线路G11#塔基基础基坑验收 |