### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 7月 12日 | | 气候 | | 晴天 | | 气温 | 12/29 |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | | | | | 材料进场:  线路部分钢芯铝绞线进场 | | | |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩63人 | | | | |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场吊车设备等满足要求 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:  塔位组立塔：塔位G28、G46立塔  汇集站：  消防水泵房及水池：钢筋验收 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 1.现场检查：:检查作业安全工器具、技术交底记录、劳动保护措施、特殊作业持证上岗、专职安全员履职，现场作业环境条件、安全措施落实、强条执行等  2.送出线路：部分架空外线钢芯铝绞线进场，要求及时报验、见证送检  3.汇集站：  消防水泵房及水池：钢筋隐蔽验收，钢筋保护层垫块未设置、洞口加筋未设置 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.组立塔安全防护措施不到位，警戒范围不足，现场已整改完成  2.消防水泵房及水池：钢筋隐蔽验收第一次未通过，签发通知单限期整改 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理 | | | | | | | |
| 记录人 | | 孙翔 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查塔位G28立塔 | 检查塔立G46立塔 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查钢筋 | 检查外线进场 |